## 车库李书元
标红的是没尺寸的，人防弯头暂未详算 | [11 empty] | 地下二 | [29 empty] | 地下二第二批 | [5 empty] | 地下一第二批 | [25 empty] | 地下一第三批 | [60 empty] | B0层
问题 |  |  |  |  | 备注 | [6 empty] | 风机处风管无尺寸； |  | 小管没有 尺寸 |  |  |  | 风机处风管无尺寸；风口没尺寸 |  | 有一段风管没尺寸 | 未单独计算弯头，后期细化； 扩散室一小段风管竖向没距离）；风管小支管没尺寸 |  |  | 静压箱没有尺寸 | [5 empty] | 小支管没有尺寸 | [5 empty] | 有风管没尺寸 | 有风管没尺寸 | 有风管没尺寸 | [43 empty] | 无风口尺寸 | [5 empty] | 电动阀名称待确定 | [8 empty] | 包含6#B二层部分 | [11 empty] | 包含立管和7#B二层部分 | 立管已算 | 立管已算 |  |  |  | 部分管道没管径 | 部分管道没管径 | [7 empty] | 静压箱没尺寸 |  |  | 包含楼上立管 | 包含上面立管 | [5 empty] | 一段没管径 | 包含上面立管 |  | 包含上面立管 | 一段没有尺寸
名称 | 板厚 | 规格 |  | 单位 |  | 周长 | 面积 | 地下二 | 地下一 | B0 | 汇总 | SF-B2-1 | BF-B2-1 | PY-B2-1 | PY-B2-2 | PF-B2-1 | PF-B2-2 | SF-B2-2 | BF-B2-2 | SBF-B2-3-1 | RF03 | PFY-B2-3-1 | RF04 | PFY-B2-3-2 | RF04 | SBF-B2-3-2 | RF03 |  | PFY-B2-4-1 | RPF-B2-1 | PFY-B2-5-1 | RF04 | SBF-B2-4-1 | RBF-B1-1 | SBF-B2-5-1 | RF03 | SBF-B2-6-1 | SBF-B2-6-2 | PFY-B2-6-1 | PFY-B2-6-2 | PF-1（带FD阀） | SBF-B2-6-1 | SBF-B2-6-2 | PFY-B2-6-1 | PFY-B2-6-2 | PF-2 | 诱导风机 | SBF-B1-10-1 | SBF-B1-10-2 | PFY-B1-10-1 | PFY-B1-10-2 | SBF-B1-9-1 | SBF-B1-9-2 | SBF-B1-8-1 | SBF-B1-8-2 | PFY-B1-8-2 | PFY-B1-8-1 | PFY-B1-9-1 | PFY-B1-9-2 | PF-B1-11-2 | PF-B1-11-3 | SF-B1-11-2 | BF-B1-11-1 | SF-B1-11-3 | SF-B1-11-1 | PF-B1-11-4 | PF-B1-11-1 | PF-B1-11-5 | PY-B1-11-1 | SF-B1-11-4 | 70℃防火风口 | PF-1 | PF-2 | SF-B1-7-1 | BF-B1-7-1 | PF-B1-7-1 | PF-B1-7-2 | PY-B1-7-1 | PY-B1-7-2 | SF-B1-7-2 | BF-B1-7-2 | 静音式排风机 | SBF-B1-3-1 | SBF-B1-3-2 | SBF-B1-1-1 | SBF-B1-1-2 | BF-B1-2-1-3 | PF-B1-2-4-1 | PF-B1-2-1 | PFY-B1-1-1 | PFY-B1-1-2 | PY-B1-2-1-2 | SF-B1-2-1 | BF-B1-2-1-1 | BF-B1-2-1-2 | SF-B1-2-2 | PF-B1-2-2 | SF-B1-2-3 | PF-B1-2-4-2 | PF-B1-2-4-3 | PY-B1-2-1-1 | PF-B1-2-3 | PFY-B1-3-1 | PFY-B1-3-2 | PF-B1-2-4-4 | PF-B1-2-4-5 | PF-B1-2-4-6 | SF-B1-5-1 | PF-B1-5-1 | PY-B1-5-1 | PFY-B1-6-2 | PFY-B1-6-1 | PY-B1-6-1 | BF-B1-6-1 | SBF-B1-6-1 | SBF-B1-6-2 | BF-B1-10-1 | PY-B1-10-1 | PY-B1-11-1 | PF-B1-11-2 | 静音式排风机 | BF-B1-11-1 | BF-B1-11-2 | BF-B1-11-3 | BF-B1-11-4 | SBF-B1-13-1 | PF-B1-11-1 | PF-B1-13-1 | SF-B1-13-1 | BF-B1-12-1 | SF-B1-13-2 | PF-B1-13-2 | PY-B1-12-1 | PFY-B1-13-1 | SF-B0-1 | BF-B0-1 | PY-B0-1 | PF-B0-1 | PF-1 | 诱导风机 | 余压阀（带FDS阀）
风机 |  |  |  | 台 |  |  |  | 48 | 82 | 4 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RF02（过滤吸收器） |  |  |  | 台 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 4
RF01（油网滤尘器） |  |  |  | 片 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 8 | 10 | [7 empty] | 8
诱导风机 |  |  |  | 台 |  |  |  | 97 | 0 | 173 | 270 | [35 empty] | 97 | [92 empty] | 173
静压式排风机 |  |  |  | 台 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | [70 empty] | 3 | [38 empty] | 2
PF-1（带FD阀） |  |  |  | 台 |  |  |  | 26 | 0 | 32 | 58 | [29 empty] | 26 | [97 empty] | 32
PF-1 |  |  |  | 台 |  |  |  | 0 | 10 | 1 | 11 | [60 empty] | 10 | [66 empty] | 1
PF-2 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | [34 empty] | 1 | [26 empty] | 1
风管（人防） | 3mm | 800 | 320 | 米 |  | 2.24 | 37.2557 | 16.632 | 0 | 0 | 16.632 | [15 empty] | 7.407 | [8 empty] | 9.225
风管（人防） | 3mm | 630 | 320 | 米 |  | 1.9 | 10.3208 | 5.432 | 0 | 0 | 5.432 | [9 empty] | 5.432
风管（人防） | 3mm | Φ | 600 | 米 |  | 1.884 | 56.4013 | 29.937 | 0 | 0 | 29.937 | [15 empty] | 12.274 | [8 empty] | 17.663
风管（人防） | 3mm | Φ | 500 | 米 |  | 1.57 | 56.1055 | 35.736 | 0 | 0 | 35.736 | [9 empty] | 11.02 | [5 empty] | 17.867 | [8 empty] | 6.849
风管（人防） | 3mm | Φ | 400 | 米 |  | 1.256 | 68.4294 | 54.482 | 0 | 0 | 54.482 | [9 empty] | 22.576 | [5 empty] | 12.242 | [8 empty] | 19.664
风管（人防） | 3mm | Φ | 320 | 米 |  | 1.0048 | 4.7326 | 4.71 | 0 | 0 | 4.71 | [24 empty] | 4.71
风管（人防） | 3mm | Φ | 300 | 米 |  | 0.942 | 4.7769 | 5.071 | 0 | 0 | 5.071 | [9 empty] | 5.071
风管（人防） | 3mm | Φ | 250 | 米 |  | 0.785 | 11.1015 | 14.142 | 0 | 0 | 14.142 | [9 empty] | 6.124 | [5 empty] | 8.018
风管（人防） | 3mm | Φ | 200 | 米 |  | 0.628 | 24.0493 | 38.295 | 0 | 0 | 38.295 | [9 empty] | 12.255 | [5 empty] | 12.495 | [8 empty] | 13.545
风管（防排烟） |  | 3300 | 700 | 米 |  | 8 | 69.2 | 0 | 0 | 8.65 | 8.65 | [125 empty] | 8.65
风管（防排烟） |  | 2250 | 650 | 米 |  | 5.8 | 43.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | [99 empty] | 7.5
风管（防排烟） |  | 2200 | 650 | 米 |  | 5.7 | 42.75 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | [98 empty] | 7.5
风管（防排烟） | 1.5mm | 1600 | 500 | 米 |  | 4.2 | 3026.1504 | 203.388 | 517.124 | 0 | 720.512 | [10 empty] | 19.559 |  | 18.936 | [6 empty] | 13.813 | [7 empty] | 45.946 | 32.898 |  |  |  | 31.033 | 41.203 |  |  |  |  | 46.009 | 29.289 |  |  |  |  | 10.431 | 18.796 | 35.124 | 33.833 | [30 empty] | 48.924 | 61.299 | [11 empty] | 36.388 | 56.825 | [6 empty] | 28.227 | 65.158 | [5 empty] | 8.281 | 7.17 | [14 empty] | 31.37
风管（防排烟） | 1.5mm | 1600 | 400 | 米 |  | 4 | 152.308 | 0 | 38.077 | 0 | 38.077 | [91 empty] | 18.723 | 19.354
风管（防排烟） | 1.2mm | 1400 | 630 | 米 |  | 4.06 | 23.3166 | 5.743 | 0 | 0 | 5.743 | [10 empty] | 2.809 |  | 2.934
风管（防排烟） | 1.2mm | 1400 | 500 | 米 |  | 3.8 | 126.122 | 29.69 | 3.5 | 0 | 33.19 | [17 empty] | 1.413 |  | 28.277 | [58 empty] | 1.75 | 1.75
风管（防排烟） | 1.2mm | 1400 | 400 | 米 |  | 3.6 | 201.1716 | 0 | 55.881 | 0 | 55.881 | [44 empty] | 26.055 | 29.826
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 630 | 米 |  | 3.76 | 54.0914 | 6.639 | 7.747 | 0 | 14.386 | [27 empty] | 1.261 | 2.48 |  |  |  | 1.449 | 1.449 |  |  |  |  | 1.449 | 1.449 | [6 empty] | 1.549 | [52 empty] | 1.65 | 1.65
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 500 | 米 |  | 3.5 | 424.774 | 0 | 106.489 | 14.875 | 121.364 | [101 empty] | 53.781 |  |  |  |  | 33.7 | 19.008 | [17 empty] | 14.875
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 400 | 米 |  | 3.3 | 295.8384 | 45.158 | 44.49 | 0 | 89.648 |  |  | 12.074 | 33.084 | [102 empty] | 14.54 | 29.95
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 320 | 米 |  | 3.14 | 1025.5868 | 144.606 | 182.014 | 0 | 326.62 | [10 empty] | 14.628 |  | 24.491 | [14 empty] | 25.091 | 16.101 |  |  |  | 51.95 | 12.345 | [5 empty] | 13.748 | [6 empty] | 22.859 | 14.476 | [30 empty] | 13.556 | 13.783 | [11 empty] | 22.117 | 22.367 | [6 empty] | 17.893 | 22.31 | [21 empty] | 18.905
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 800 | 米 |  | 3.6 | 37.1124 | 0 | 10.309 | 0 | 10.309 | [44 empty] | 1.794 | 5.266 |  | 3.249
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 630 | 米 |  | 3.26 | 140.0692 | 0 | 40.517 | 2.449 | 42.966 | [66 empty] | 3.015 | 3.015 | [39 empty] | 34.487 | [17 empty] | 2.449
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 550 | 米 |  | 3.1 | 60.0811 | 0 | 19.381 | 0 | 19.381 | [121 empty] | 19.381
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 500 | 米 |  | 3 | 144.756 | 6.33 | 41.922 | 0 | 48.252 |  |  | 3.165 | 3.165 | [62 empty] | 18.147 | 23.775
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 400 | 米 |  | 2.8 | 218.6352 | 10.143 | 46.823 | 21.118 | 78.084 |  |  | 10.143 | [77 empty] | 32.136 | [26 empty] | 14.687 | [17 empty] | 21.118
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 320 | 米 |  | 2.64 | 639.2285 | 14.015 | 228.117 | 0 | 242.132 | [19 empty] | 14.015 | [18 empty] | 34.907 | [5 empty] | 13.967 | 11.897 | [20 empty] | 12.093 | [34 empty] | 29.793 |  |  |  |  | 57.463 | 38.272 | [13 empty] | 29.725
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 250 | 米 |  | 2.5 | 10.925 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | [12 empty] | 4.37
风管（防排烟） | 1.2mm | Φ | 1000 | 米 |  | 3.14 | 4.9926 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | [12 empty] | 0.654 |  |  |  |  | 0.936
风管（防排烟） | 1mm | 800 | 400 | 米 |  | 2.4 | 251.2104 | 25.542 | 79.129 | 0 | 104.671 |  |  |  | 25.542 | [53 empty] | 8.53 | [9 empty] | 36.378 | [12 empty] | 1.75 | [8 empty] | 21.561 | [8 empty] | 10.91
风管（防排烟） | 1mm | 630 | 250 | 米 |  | 1.76 | 29.1579 | 0 | 16.567 | 0 | 16.567 | [57 empty] | 16.567
风管（防排烟） | 1mm | 500 | 320 | 米 |  | 1.64 | 43.7454 | 1.37 | 25.304 | 0 | 26.674 |  |  |  | 1.37 | [63 empty] | 25.304
风管（防排烟） | 1mm | 400 | 320 | 米 |  | 1.44 | 16.7328 | 11.62 | 0 | 0 | 11.62 |  |  | 11.62
风管 | 1.2mm | 3200 | 800 | 米 |  | 8 | 69.2 | 0 | 0 | 8.65 | 8.65 | [123 empty] | 8.65
风管 | 1.2mm | 2100 | 1070 | 米 |  | 6.34 | 16.484 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | [84 empty] | 2.6
风管 | 1.2mm | 2000 | 800 | 米 |  | 5.6 | 155.4616 | 0 | 27.761 | 0 | 27.761 | [112 empty] | 27.761
风管 | 1.2mm | 1600 | 500 | 米 |  | 4.2 | 265.0536 | 47.19 | 15.918 | 0 | 63.108 | [18 empty] | 47.19 | [66 empty] | 15.918
风管 | 1mm | 1400 | 1000 | 米 |  | 4.8 | 3.84 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | [25 empty] | 0.8
风管 | 1mm | 1400 | 800 | 米 |  | 4.4 | 45.9448 | 0 | 10.442 | 0 | 10.442 | [94 empty] | 10.442
风管 | 1mm | 1400 | 500 | 米 |  | 3.8 | 708.6354 | 90.617 | 95.866 | 0 | 186.483 | [8 empty] | 11.761 | [5 empty] | 8.969 | [6 empty] | 26.238 |  | 15.304 |  | 6.468 | 6.468 |  |  |  | 9.93 | 5.479 |  |  |  |  | 9.983 | 5.553 |  |  | 8.026 | 8.026 | 6.525 | 6.525 | [27 empty] | 7.292 | 10.126 | [30 empty] | 7.292 | 10.327 | [9 empty] | 16.191
风管 | 1mm | 1250 | 800 | 米 |  | 4.1 | 161.6999 | 0 | 39.439 | 0 | 39.439 | [111 empty] | 31.842 | 3.797 | 3.8
风管 | 1mm | 1250 | 630 | 米 |  | 3.76 | 135.1758 | 2 | 33.951 | 0 | 35.951 | [30 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.949 | 0.949 |  |  | 1.549 | 1.549 | 1.399 | 1.399 | [29 empty] | 15.12 | 11.037
风管 | 1mm | 1250 | 500 | 米 |  | 3.5 | 41.951 | 0 | 11.986 | 0 | 11.986 | [90 empty] | 11.986
风管 | 1mm | 1000 | 800 | 米 |  | 3.6 | 57.4596 | 0 | 15.961 | 0 | 15.961 | [71 empty] | 0.899 | 0.999 |  |  | 1.97 | [10 empty] | 12.093
风管 | 1mm | 1000 | 630 | 米 |  | 3.26 | 42.7451 | 6.25 | 6.862 | 0 | 13.112 | [14 empty] | 6.25 | [60 empty] | 6.862
风管 | 1mm | 1000 | 500 | 米 |  | 3 | 273.72 | 49.483 | 41.757 | 0 | 91.24 | [8 empty] | 1.35 | [13 empty] | 46.109 |  |  | 1.012 | 1.012 | [49 empty] | 9.671 | [10 empty] | 4.83 | 4.73 | [14 empty] | 1.049 | 1.149 | 8.824 |  |  |  |  | 11.504
风管 | 1mm | 1000 | 400 | 米 |  | 2.8 | 77.14 | 0 | 27.55 | 0 | 27.55 | [62 empty] | 3.712 | [23 empty] | 15.588 | [29 empty] | 8.25
风管 | 1mm | Φ | 1000 | 米 |  | 3.14 | 24.8562 | 7.766 | 0.15 | 0 | 7.916 | [18 empty] | 7.766 | [84 empty] | 0.15
风管 | 0.75mm | Φ | 800 | 米 |  | 2.512 | 9.7817 | 3.744 | 0.15 | 0 | 3.894 | [22 empty] | 3.744 | [48 empty] | 0.15
风管 | 0.75mm | 800 | 800 | 米 |  | 3.2 | 52.032 | 0 | 16.26 | 0 | 16.26 | [73 empty] | 1.35 | [10 empty] | 4.393 | 10.517
风管 | 0.75mm | 800 | 500 | 米 |  | 2.6 | 310.1046 | 18.582 | 92.697 | 7.992 | 119.271 | 5.652 | 1.94 |  |  |  |  | 7.851 | 3.139 | [54 empty] | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  | 9.581 | 1.695 | [24 empty] | 8.492 |  | 3.169 | 21.322 |  |  |  |  | 11.667 | [13 empty] | 9.486 | 15.542 | 7.863 |  |  |  |  | 5.852 | 2.14
风管 | 0.75mm | 800 | 400 | 米 |  | 2.4 | 228.1968 | 0 | 95.082 | 0 | 95.082 | [53 empty] | 4.516 |  | 24.65 | [19 empty] | 5.385 |  | 3.629 |  |  |  | 6.244 | 4.6 | 4.6 |  | 5.45 | [11 empty] | 3.875 | [18 empty] | 6.7 |  |  | 3.09 | 22.343
风管 | 0.75mm | 800 | 320 | 米 |  | 2.24 | 106.1021 | 47.367 | 0 | 0 | 47.367 | [15 empty] | 15.25 | [8 empty] | 32.117
风管 | 0.75mm | 800 | 250 | 米 |  | 2.1 | 76.5744 | 0 | 36.464 | 0 | 36.464 | [64 empty] | 3.224 | 3.224 | 30.016
风管 | 0.75mm | Φ | 710 | 米 |  | 2.2294 | 1.3153 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | [68 empty] | 0.295 | 0.295
风管 | 0.75mm | 630 | 630 | 米 |  | 2.52 | 13.4996 | 0 | 5.357 | 0 | 5.357 | [93 empty] | 2.805 |  | 2.552
风管 | 0.75mm | 630 | 320 | 米 |  | 1.9 | 257.9497 | 69.049 | 27.44 | 39.274 | 135.763 |  |  | 29.994 |  | 3.374 | 3.374 |  |  |  | 24.617 | [14 empty] | 7.69 | [23 empty] | 21.004 |  |  | 6.436 | [74 empty] | 39.274
风管 | 0.75mm | 630 | 250 | 米 |  | 1.76 | 15.84 | 9 | 0 | 0 | 9 | [15 empty] | 9
风管 | 0.75mm | Φ | 630 | 米 |  | 1.9782 | 0.39564 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | [55 empty] | 0.2
风管 | 0.75mm | Φ | 600 | 米 |  | 1.884 | 28.2054 | 14.971 | 0 | 0 | 14.971 | [13 empty] | 8.767 | [6 empty] | 6.204
风管 | 0.75mm | 600 | 400 | 米 |  | 2 | 98.144 | 49.072 | 0 | 0 | 49.072 | [13 empty] | 7.425 | [6 empty] | 41.647
风管 | 0.75mm | 600 | 320 | 米 |  | 1.84 | 6.3535 | 0 | 3.453 | 0 | 3.453 | [50 empty] | 3.453
风管 | 0.75mm | 500 | 400 | 米 |  | 1.8 | 57.4128 | 31.896 | 0 | 0 | 31.896 | [11 empty] | 31.896
风管 | 0.75mm | 500 | 320 | 米 |  | 1.64 | 185.5988 | 27.614 | 85.556 | 0 | 113.17 | [13 empty] | 19.214 | [10 empty] | 8.4 | [27 empty] | 31.155 |  | 22.494 |  | 10.004 |  | 4.553 | [56 empty] | 17.35
风管 | 0.75mm | 500 | 250 | 米 |  | 1.5 | 39.63 | 14.7 | 11.72 | 0 | 26.42 | [15 empty] | 8.4 | [8 empty] | 6.3 | [41 empty] | 11.72
风管 | 0.75mm | 500 | 200 | 米 |  | 1.4 | 19.8016 | 0 | 14.144 | 0 | 14.144 | [108 empty] | 9.04 | [6 empty] | 5.104
风管 | 0.75mm | Φ | 500 | 米 |  | 1.57 | 85.4818 | 54.447 | 0 | 0 | 54.447 |  |  |  | 39.988 | [5 empty] | 8.9 |  | 5.559
风管 | 0.6mm | 400 | 320 | 米 |  | 1.44 | 62.5997 | 12.1 | 19.752 | 11.62 | 43.472 | [9 empty] | 2.7 | [8 empty] | 9.4 | [51 empty] | 19.752 | [55 empty] | 11.62
风管 | 0.6mm | 400 | 250 | 米 |  | 1.3 | 65.7826 | 0 | 50.602 | 0 | 50.602 | [49 empty] | 32.955 | [20 empty] | 9.698 | [38 empty] | 7.949
风管 | 0.6mm | 320 | 320 | 米 |  | 1.28 | 10.0365 | 2.1 | 0 | 5.741 | 7.841 |  |  | 2.1 | [123 empty] | 5.741
风管 | 0.6mm | 320 | 250 | 米 |  | 1.14 | 135.0125 | 116.332 | 2.1 | 0 | 118.432 | [9 empty] | 45.411 | [5 empty] | 70.921 | [50 empty] | 2.1
风管 | 0.6mm | 320 | 160 | 米 |  | 0.96 | 104.2973 | 108.643 | 0 | 0 | 108.643 | [9 empty] | 25.116 | [5 empty] | 19.907 | [8 empty] | 63.62
风管 | 0.6mm | 320 | 120 | 米 |  | 0.88 | 18.4334 | 18.788 | 2.159 | 0 | 20.947 | [15 empty] | 18.788 | [54 empty] | 2.159
风管 | 0.5mm | Φ | 300 | 米 |  | 0.942 | 4.1448 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | [70 empty] | 0.4 | [38 empty] | 4
风管 | 0.5mm | 250 | 160 | 米 |  | 0.82 | 38.5507 | 47.013 | 0 | 0 | 47.013 | [24 empty] | 47.013
风管 | 0.5mm | Φ | 200 | 米 |  | 0.628 | 9.5425 | 1.099 | 12.847 | 1.249 | 15.195 | [34 empty] | 1.099 | [25 empty] | 11.747 | 1.1 | [65 empty] | 1.249
堵板（人防） | 3mm | 800 | 320 | 个 |  | 0.256 | 0.256 | 1 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 1
堵板（人防） | 3mm | 630 | 320 | 个 |  | 0.2016 | 0.2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
堵板（人防） | 3mm | Φ | 400 | 个 |  | 0.5024 | 0.5024 | 1 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 1
堵板（防排烟） | 1.5mm | 1600 | 500 | 个 |  | 0.8 | 12.8 | 4 | 12 | 0 | 16 | [19 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
堵板（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 320 | 个 |  | 0.4 | 6 | 6 | 9 | 0 | 15 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [19 empty] | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
堵板（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 500 | 个 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | [28 empty] | 1
堵板（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 400 | 个 |  | 0.4 | 2.4 | 3 | 3 | 0 | 6 |  |  | 3 | [77 empty] | 1 | [26 empty] | 2
堵板（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 320 | 个 |  | 0.32 | 4.16 | 1 | 12 | 0 | 13 | [19 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 3 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 4
堵板（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 250 | 个 |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 1
堵板（防排烟） | 1mm | 800 | 420 | 个 |  | 0.336 | 1.344 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 4
堵板（防排烟） | 1mm | 800 | 400 | 个 |  | 0.32 | 1.28 | 0 | 4 | 0 | 4 | [67 empty] | 4
堵板（防排烟） | 1mm | 630 | 250 | 个 |  | 0.1575 | 0.1575 | 0 | 1 | 0 | 1 | [57 empty] | 1
堵板（防排烟） | 1mm | 500 | 420 | 个 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
堵板（防排烟） | 1mm | 500 | 320 | 个 |  | 0.16 | 0.32 | 0 | 2 | 0 | 2 | [67 empty] | 2
堵板（防排烟） | 0.75mm | 320 | 320 | 个 |  | 0.1024 | 0.1024 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
堵板 | 1.2mm | 1600 | 500 | 个 |  | 0.8 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
堵板 | 1mm | 1400 | 500 | 个 |  | 0.7 | 13.3 | 8 | 11 | 0 | 19 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1
堵板 | 1mm | 1250 | 630 | 个 |  | 0.7875 | 1.575 | 0 | 2 | 0 | 2 | [73 empty] | 1 | 1
堵板 | 1mm | 1250 | 320 | 个 |  | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 1
堵板 | 1mm | 1000 | 500 | 个 |  | 0.5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | [76 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
堵板 | 1mm | 1000 | 400 | 个 |  | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | [62 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [38 empty] | 3
堵板 | 1mm | 1000 | 320 | 个 |  | 0.32 | 3.52 | 0 | 11 | 0 | 11 | [106 empty] | 9 | [14 empty] | 2
堵板 | 0.75mm | 800 | 800 | 个 |  | 0.64 | 1.28 | 0 | 2 | 0 | 2 | [84 empty] | 1 | 1
堵板 | 0.75mm | 800 | 500 | 个 |  | 0.4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 1 | [61 empty] | 2 | [27 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
堵板 | 0.75mm | 800 | 400 | 个 |  | 0.32 | 2.88 | 0 | 9 | 0 | 9 | [53 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 1
堵板 | 0.75mm | 630 | 320 | 个 |  | 0.2016 | 0.4032 | 0 | 2 | 0 | 2 | [48 empty] | 1 |  |  | 1
堵板 | 0.75mm | 600 | 400 | 个 |  | 0.24 | 0.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | [20 empty] | 1
堵板 | 0.75mm | 600 | 320 | 个 |  | 0.192 | 0.192 | 0 | 1 | 0 | 1 | [50 empty] | 1
堵板 | 0.75mm | 500 | 400 | 个 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 1
堵板 | 0.75mm | 500 | 320 | 个 |  | 0.16 | 1.12 | 4 | 3 | 0 | 7 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [38 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
堵板 | 0.75mm | 500 | 250 | 个 |  | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 1 | [66 empty] | 1
堵板 | 0.75mm | 500 | 200 | 个 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | [115 empty] | 1
堵板 | 0.6mm | 400 | 320 | 个 |  | 0.128 | 0.256 | 1 | 0 | 1 | 2 | [18 empty] | 1 | [107 empty] | 1
堵板 | 0.6mm | 400 | 250 | 个 |  | 0.1 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | [49 empty] | 1 | [20 empty] | 2
堵板 | 0.5mm | 320 | 320 | 个 |  | 0.1024 | 0.1024 | 0 | 0 | 1 | 1 | [126 empty] | 1
堵板 | 0.5mm | 320 | 250 | 个 |  | 0.08 | 1.04 | 12 | 1 | 0 | 13 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 5 | [50 empty] | 1
堵板 | 0.5mm | 320 | 160 | 个 |  | 0.0512 | 0.4096 | 8 | 0 | 0 | 8 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 4
堵板 | 0.5mm | 320 | 120 | 个 |  | 0.0384 | 0.1152 | 2 | 1 | 0 | 3 | [15 empty] | 2 | [54 empty] | 1
堵板 | 0.5mm | 250 | 160 | 个 |  | 0.04 | 0.36 | 9 | 0 | 0 | 9 | [24 empty] | 9
软接头 |  | Φ | 1120 | 个 |  |  |  | 4 | 6 | 0 | 10 | [32 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [66 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 1100 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [107 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 14 | 28 | 2 | 44 | [10 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [30 empty] | 2 | 2 | [11 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 2 |  |  | 2
软接头 |  | Φ | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [80 empty] | 2 | [9 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 800 | 个 |  |  |  | 18 | 26 | 0 | 44 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | [9 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 750 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [84 empty] | 2 | 2
软接头 |  | Φ | 710 | 个 |  |  |  | 12 | 24 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [49 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
软接头 |  | Φ | 650 | 个 |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 24 | [82 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
软接头 |  | Φ | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | [53 empty] | 2 |  | 2 | [19 empty] | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
软接头 |  | Φ | 560 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [51 empty] | 2 | [66 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | [58 empty] | 2 | 2 | [60 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 450 | 个 |  |  |  | 6 | 12 | 0 | 18 | [11 empty] | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2 | [27 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
软接头 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 6 | [9 empty] | 4 | [39 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 300 | 个 |  |  |  | 14 | 10 | 0 | 24 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 8 | [45 empty] | 6 | [38 empty] | 4
软接头 |  | Φ | 280 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [108 empty] | 2 | [6 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 200 | 个 |  |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 14 | [8 empty] | 14
消声静压箱 |  | 3400X1800X1200 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1
消声静压箱 |  | 3200X1250X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [87 empty] | 1
消声静压箱 |  | 3050X1600X？ |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [25 empty] | 1
消声静压箱 |  | 3000X1000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [75 empty] | 1
消声静压箱 |  | 2400X1150X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [88 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
消声静压箱 |  | 2000X1250X2100 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [94 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1800X1250X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [47 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1600X1250X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [71 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1600X1250X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [103 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1200X1200X2000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [45 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1000X3000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [95 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1000X2500X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [94 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1000X1500X1200 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1000X1000X1700 |  | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1000X1000X1500 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
静压箱 |  | 4200X1000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [73 empty] | 1
静压箱 |  | 2600X1000X2000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [68 empty] | 1
静压箱 |  | 2600X1000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [68 empty] | 1
静压箱 |  | 2200X1000X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [112 empty] | 1
静压箱 |  | 2100X1000X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [122 empty] | 1
静压箱 |  | 2000X2000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [91 empty] | 1
静压箱 |  | 1500X1750X？ |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 1
静压箱 |  | 1500X1250X2100 |  | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1 | 1
静压箱 |  | 1500X800X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [125 empty] | 1
静压箱 |  | 1250X1250X2100 |  | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [66 empty] | 1 | 1
静压箱 |  | 1250X1250X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | [105 empty] | 1 | [19 empty] | 1
静压箱 |  | 1200X3000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [62 empty] | 1
静压箱 |  | 1000X3000X1000 |  | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | [116 empty] | 1
静压箱 |  | 1000X1000X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [118 empty] | 1
消声器 |  | 1600X500X900 |  | 个 |  |  |  | 4 | 9 | 0 | 13 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
消声器 |  | 1400X500X900 |  | 个 |  |  |  | 2 | 4 | 0 | 6 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
消声器 |  | 1250X800X900 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [111 empty] | 1
消声器 |  | 1250X630X900 |  | 个 |  |  |  | 5 | 11 | 0 | 16 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | 1
消声器 |  | 1000X800X900 |  | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [47 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | 1
消声器 |  | 1000X500X900 |  | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [103 empty] | 1 | 1
消声器 |  | 800X400X900 |  | 个 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | [53 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
消声弯头 |  | 1600 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 4 | 0 | 6 | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [32 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1
消声弯头 |  | 1400 | 630 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | 1
消声弯头 |  | 1400 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 5 | [30 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [66 empty] | 1
消声弯头 |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [28 empty] | 1
消声弯头 |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [44 empty] | 1
消声弯头 |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [110 empty] | 1
消声弯头 |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [80 empty] | 1
消声弯头 |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [97 empty] | 1
消声弯头 |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [75 empty] | 1
70℃简易防火阀（FD） |  | Φ | 200 | 个 | 手动复位，常开，70℃熔断 |  |  | 1 | 11 | 1 | 13 | [34 empty] | 1 | [25 empty] | 10 | 1 | [65 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 2000 | 800 | 个 | 手动复位，常开，70℃熔断，输出信号 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [112 empty] | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 1400 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [94 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1400 | 500 | 个 |  |  |  | 11 | 12 | 0 | 23 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 1250 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | [111 empty] | 3 | 1 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 12 | [30 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 2 | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 1250 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [90 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [71 empty] | 1 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1000 | 630 | 个 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 3 | [14 empty] | 1 | [60 empty] | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 9 | 0 | 11 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [53 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [62 empty] | 1 | [23 empty] | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 1000 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [75 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [73 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 6 | 14 | 3 | 23 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [54 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | [27 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 15 | [55 empty] | 2 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [35 empty] | 1 | 4
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 320 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [64 empty] | 1 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 630 | 320 | 个 |  |  |  | 3 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [38 empty] | 2 |  |  | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 600 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [50 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 500 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | [52 empty] | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 1 | [11 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 500 | 200 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [108 empty] | 2 | [6 empty] | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 400 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [49 empty] | 3 | [59 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 320 | 160 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 320 | 120 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1600 | 500 | 个 | 手动复位，24V信号关闭，常开，280℃熔断 |  |  | 10 | 20 | 0 | 30 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | [14 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1400 | 630 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [10 empty] | 1 |  | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1400 | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | [17 empty] | 1 | [60 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 4 | 5 | 0 | 9 | [27 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [52 empty] | 1 | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1250 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 4 | [101 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1250 | 400 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1 | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1250 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [122 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [44 empty] | 1 | 1 |  | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 4 | [66 empty] | 1 | 1 | [39 empty] | 1 | [17 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 550 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [121 empty] | 4
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 |  |  | 1 | 1 | [62 empty] | 1 | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  | 3 | [77 empty] | 1 | [26 empty] | 2 | [17 empty] | 3
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 22 | [66 empty] | 3 | [34 empty] | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | [13 empty] | 2
常开防火排烟阀（280SD） |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 4 | 13 | 0 | 17 |  |  |  | 4 | [53 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 3 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 2
常闭排烟阀防火阀（280SFD） |  | 1600 | 500 | 个 | 手动开启，远程手动，手动复位，24V信号开启，常闭，280℃熔断 |  |  | 2 | 6 | 0 | 8 | [32 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [31 empty] | 1 | [42 empty] | 1
常闭排烟阀防火阀（280SFD） |  | 1400 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [44 empty] | 1 | 1
常闭排烟阀防火阀（280SFD） |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [107 empty] | 2
常闭排烟阀防火阀（280SFD） |  | 1000 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 22 | [66 empty] | 3 | [34 empty] | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | [13 empty] | 2
70℃防烟防火阀（MED） |  | 1600 | 500 | 个 | 手动复位，风量调节，24V信号关闭，常开，70℃熔断，输出信号 |  |  | 5 | 12 | 0 | 17 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1
70℃防烟防火阀（MED） |  | 800 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [66 empty] | 1
70℃防烟防火阀（MED） |  | 630 | 320 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  | 1 | [123 empty] | 1
70℃防烟防火阀（MED） |  | 500 | 320 | 个 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 |  |  |  | 2 | [63 empty] | 2
70℃防烟防火阀（MED） |  | 400 | 320 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1
70℃远动防烟防火阀（MEE） |  | 800 | 800 | 个 | 手动复位，风量调节，24V信号开启，24V信号关闭，常开，70℃熔断，输出信号 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [84 empty] | 1 | 2
70℃远动防烟防火阀（MEE） |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | [96 empty] | 1 | 2 | [18 empty] | 2 | 1
70℃远动防烟防火阀（MEE） |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | [53 empty] | 1 |  | 1 | [29 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
止回阀 |  | 1600 | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 5 | [19 empty] | 1 | [71 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 1400 | 630 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [10 empty] | 1 |  | 1
止回阀 |  | 1400 | 500 | 个 |  |  |  | 8 | 13 | 0 | 21 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1
止回阀 |  | 1250 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [111 empty] | 1 | 1 | 1
止回阀 |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 4 | 7 | 0 | 11 | [27 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 1250 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [90 empty] | 1 | [10 empty] | 1
止回阀 |  | 1250 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [122 empty] | 1
止回阀 |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1
止回阀 |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [44 empty] | 1 | 1 |  | 1
止回阀 |  | 1000 | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 3 | [66 empty] | 1 | 1 | [57 empty] | 1
止回阀 |  | 1000 | 550 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [121 empty] | 1
止回阀 |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 10 |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [49 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
止回阀 |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [62 empty] | 1 | [23 empty] | 1
止回阀 |  | 800 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [84 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 8 | 3 | 13 | 1 | [5 empty] | 1 | [61 empty] | 1 | [25 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
止回阀 |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | [53 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 800 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [64 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 630 | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [93 empty] | 1 |  | 1
止回阀 |  | 630 | 320 | 个 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [42 empty] | 1 |  |  | 1
止回阀 |  | 600 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [50 empty] | 1
止回阀 |  | 500 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [52 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
止回阀 |  | 400 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | [49 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [38 empty] | 2
止回阀 |  | 320 | 120 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [70 empty] | 1
多叶对开调节阀 |  | 1000 | 250 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 1
多叶对开调节阀 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
多叶对开调节阀 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
多叶对开调节阀 |  | 320 | 320 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
多叶对开调节阀 |  | 320 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [66 empty] | 1
多叶对开调节阀 |  | Φ | 200 | 个 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 7
电动多叶对开调节阀 |  | 1250 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [90 empty] | 2
电动多叶对开调节阀 |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [76 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [86 empty] | 2
电动多叶对开调节阀 |  | 800 | 1000 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [75 empty] | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [94 empty] | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 630 | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [93 empty] | 1 |  | 1
插板阀 |  | Φ | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 1
插板阀 |  | Φ | 600 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 1
插板阀 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 1
插板阀 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
双连杆手电动两用密封阀 |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [18 empty] | 2
双连杆手电动两用密封阀 |  | Φ | 800 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 2
双连杆手电动两用密封阀 |  | Φ | 600 | 个 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | [13 empty] | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2
双连杆手电动两用密封阀 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
双连杆手电动两用密封阀 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [9 empty] | 2
风管密封肋 |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1
风管密封肋 |  | Φ | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 1
风管密封肋 |  | Φ | 600 | 个 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | [13 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
风管密封肋 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | [9 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
风管密封肋 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
超压排气 |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | [11 empty] | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2
余压阀（带FDS阀） |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | [129 empty] | 2
余压阀（带FDS阀） |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | [129 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 1250 | 1250 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [94 empty] | 3
单层百叶活动风口（DB） |  | 1250 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | [106 empty] | 8
单层百叶活动风口（DB） |  | 1200 | 1100 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [90 empty] | 1
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 1000 | 个 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | [106 empty] | 1 | 5
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 850 | 个 |  |  |  | 12 | 33 | 0 | 45 | [27 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [30 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [21 empty] | 3
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 3 | 26 | 0 | 29 | [19 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | 3 | [27 empty] | 3 | 3 |  | 2 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 750 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [90 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 630 | 个 |  |  |  | 36 | 65 | 0 | 101 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4 | 4 | [11 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 1
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 25 | 24 | 0 | 49 | [10 empty] | 4 |  | 5 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | [51 empty] | 4 | 4 | [21 empty] | 4
单层百叶活动风口（DB） |  | 900 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [51 empty] | 1 | [5 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 800 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | [105 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
单层百叶活动风口（DB） |  | 800 | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 16 | 2 | 18 | [53 empty] | 2 | [12 empty] | 6 | 6 | [51 empty] | 2 |  |  |  | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 9 | 22 | 0 | 31 | [19 empty] | 4 | [12 empty] | 5 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [32 empty] | 5 | 5
单层百叶活动风口（DB） |  | 700 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [55 empty] | 1
单层百叶活动风口（DB） |  | 630 | 630 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | [22 empty] | 4
单层百叶活动风口（DB） |  | 630 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | [91 empty] | 7 | 7
单层百叶活动风口（DB） |  | 630 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 12 | [48 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 500 | 400 | 个 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
单层百叶活动风口（DB） |  | 500 | 320 | 个 |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 6 | [11 empty] | 4 | [37 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 500 | 250 | 个 |  |  |  | 11 | 9 | 4 | 24 |  |  | 5 | 6 | [62 empty] | 5 | 4 | [58 empty] | 4
单层百叶活动风口（DB） |  | 400 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [108 empty] | 1 | [6 empty] | 1
单层百叶活动风口（DB） |  | 400 | 320 | 个 |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 4 | [18 empty] | 1 | [51 empty] | 3
单层百叶活动风口（DB） |  | 400 | 300 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [109 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 320 | 200 | 个 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 20
多叶防火排烟口（280GS） |  | （1250+250）X630 |  | 个 | 手动开启，远程手动，手动复位，24V信号关闭，常闭，280℃熔断 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [80 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
多叶排烟口（GS） |  | （1250+250）X630 |  | 个 | 手动开启，远程手动，手动复位，24V信号开启，常闭 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [67 empty] | 1
多叶排烟口（GS） |  | （1000+250）X800 |  | 个 |  |  |  | 7 | 0 | 8 | 15 |  |  | 3 | 4 | [121 empty] | 8
双层百叶风口 |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | [68 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [34 empty] | 1
70℃防火风口 |  | 500 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [59 empty] | 1
换气堵头 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
换气堵头 |  | Φ | 300 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
套管 |  | 2100 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [112 empty] | 1
套管 |  | 1700 | 600 | 个 |  |  |  | 8 | 20 | 0 | 28 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | [14 empty] | 1
套管 |  | 1500 | 1100 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [25 empty] | 1
套管 |  | 1500 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [94 empty] | 1
套管 |  | 1500 | 730 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [10 empty] | 1 |  | 1
套管 |  | 1500 | 600 | 个 |  |  |  | 12 | 14 | 0 | 26 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 2
套管 |  | 1350 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [111 empty] | 2 | 1 | 1
套管 |  | 1350 | 730 | 个 |  |  |  | 6 | 15 | 0 | 21 | [27 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | 2 | 2 | [24 empty] | 1 | 1
套管 |  | 1350 | 600 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 1 | 5 | [90 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1
套管 |  | 1350 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1 | 1
套管 |  | 1350 | 420 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [122 empty] | 1
套管 |  | 1100 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | [44 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [23 empty] | 1 | 1
套管 |  | 1100 | 730 | 个 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | [14 empty] | 1 | [51 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [49 empty] | 1
套管 |  | 1100 | 650 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [121 empty] | 4
套管 |  | 1100 | 600 | 个 |  |  |  | 4 | 11 | 0 | 15 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [43 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
套管 |  | 1100 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 | [62 empty] | 1 | [17 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
套管 |  | 1100 | 420 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [101 empty] | 2
套管 |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1
套管 |  | Φ | 900 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 1
套管 |  | 900 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [73 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
套管 |  | 900 | 600 | 个 |  |  |  | 6 | 17 | 2 | 25 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [54 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | [26 empty] | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
套管 |  | 900 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 27 | 0 | 27 | [53 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2
套管 |  | 900 | 420 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
套管 |  | 900 | 350 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [64 empty] | 1 | 1 | 1
套管 |  | 730 | 420 | 个 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [38 empty] | 1 |  |  | 2
套管 |  | 700 | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [13 empty] | 1
套管 |  | 700 | 420 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [50 empty] | 1
套管 |  | Φ | 700 | 个 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | [13 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
套管 |  | 600 | 420 | 个 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | [52 empty] | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1
套管 |  | 600 | 300 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [115 empty] | 2
套管 |  | Φ | 600 | 个 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | [9 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2
套管 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
套管 |  | 500 | 420 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [70 empty] | 1
套管 |  | 500 | 350 | 个 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 12 | [49 empty] | 3 | [20 empty] | 4 | [38 empty] | 5
套管 |  | 500 | 300 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [108 empty] | 2
套管 |  | 420 | 260 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 1
套管 |  | 420 | 220 | 个 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | [15 empty] | 1 | [54 empty] | 1
套管 |  | Φ | 300 | 个 |  |  |  | 1 | 11 | 0 | 12 | [34 empty] | 1 | [25 empty] | 10 | 1
Note on A268: Administrator: 名称待确定
Note on A269: Administrator: 名称待确定
Note on A270: Administrator: 名称待确定
Note on A271: Administrator: 名称待确定
Note on A272: Administrator: 名称待确定
Note on A273: Administrator: 名称待确定

## 车库荣艳民
标红的是没尺寸的，人防弯头暂未详算 | [11 empty] | 地下二 | [29 empty] | 地下二第二批 | [5 empty] | 地下一第二批 | [25 empty] | 地下一第三批 | [60 empty] | B0层
问题 |  |  |  |  | 备注 | [6 empty] | 风机处风管无尺寸； |  | 小管没有 尺寸 |  |  |  | 风机处风管无尺寸；风口没尺寸 |  | 有一段风管没尺寸 | 未单独计算弯头，后期细化； 扩散室一小段风管竖向没距离）；风管小支管没尺寸 |  |  | 静压箱没有尺寸 | [5 empty] | 小支管没有尺寸 | [5 empty] | 有风管没尺寸 | 有风管没尺寸 | 有风管没尺寸 | [43 empty] | 无风口尺寸 | [5 empty] | 电动阀名称待确定 | [8 empty] | 包含6#B二层部分 | [11 empty] | 包含立管和7#B二层部分 | 立管已算 | 立管已算 |  |  |  | 部分管道没管径 | 部分管道没管径 | [7 empty] | 静压箱没尺寸 |  |  | 包含楼上立管 | 包含上面立管 | [5 empty] | 一段没管径 | 包含上面立管 |  | 包含上面立管 | 一段没有尺寸
名称 | 板厚 | 规格 |  | 单位 |  | 周长 | 面积 | 地下二 | 地下一 | B0 | 汇总 | SF-B2-1 | BF-B2-1 | PY-B2-1 | PY-B2-2 | PF-B2-1 | PF-B2-2 | SF-B2-2 | BF-B2-2 | SBF-B2-3-1 | RF03 | PFY-B2-3-1 | RF04 | PFY-B2-3-2 | RF04 | SBF-B2-3-2 | RF03 |  | PFY-B2-4-1 | RPF-B2-1 | PFY-B2-5-1 | RF04 | SBF-B2-4-1 | RBF-B1-1 | SBF-B2-5-1 | RF03 | SBF-B2-6-1 | SBF-B2-6-2 | PFY-B2-6-1 | PFY-B2-6-2 | PF-1（带FD阀） | SBF-B2-6-1 | SBF-B2-6-2 | PFY-B2-6-1 | PFY-B2-6-2 | PF-2 | 诱导风机 | SBF-B1-10-1 | SBF-B1-10-2 | PFY-B1-10-1 | PFY-B1-10-2 | SBF-B1-9-1 | SBF-B1-9-2 | SBF-B1-8-1 | SBF-B1-8-2 | PFY-B1-8-2 | PFY-B1-8-1 | PFY-B1-9-1 | PFY-B1-9-2 | PF-B1-11-2 | PF-B1-11-3 | SF-B1-11-2 | BF-B1-11-1 | SF-B1-11-3 | SF-B1-11-1 | PF-B1-11-4 | PF-B1-11-1 | PF-B1-11-5 | PY-B1-11-1 | SF-B1-11-4 | 70℃防火风口 | PF-1 | PF-2 | SF-B1-7-1 | BF-B1-7-1 | PF-B1-7-1 | PF-B1-7-2 | PY-B1-7-1 | PY-B1-7-2 | SF-B1-7-2 | BF-B1-7-2 | 静音式排风机 | SBF-B1-3-1 | SBF-B1-3-2 | SBF-B1-1-1 | SBF-B1-1-2 | BF-B1-2-1-3 | PF-B1-2-4-1 | PF-B1-2-1 | PFY-B1-1-1 | PFY-B1-1-2 | PY-B1-2-1-2 | SF-B1-2-1 | BF-B1-2-1-1 | BF-B1-2-1-2 | SF-B1-2-2 | PF-B1-2-2 | SF-B1-2-3 | PF-B1-2-4-2 | PF-B1-2-4-3 | PY-B1-2-1-1 | PF-B1-2-3 | PFY-B1-3-1 | PFY-B1-3-2 | PF-B1-2-4-4 | PF-B1-2-4-5 | PF-B1-2-4-6 | SF-B1-5-1 | PF-B1-5-1 | PY-B1-5-1 | PFY-B1-6-2 | PFY-B1-6-1 | PY-B1-6-1 | BF-B1-6-1 | SBF-B1-6-1 | SBF-B1-6-2 | BF-B1-10-1 | PY-B1-10-1 | PY-B1-11-1 | PF-B1-11-2 | 静音式排风机 | BF-B1-11-1 | BF-B1-11-2 | BF-B1-11-3 | BF-B1-11-4 | SBF-B1-13-1 | PF-B1-11-1 | PF-B1-13-1 | SF-B1-13-1 | BF-B1-12-1 | SF-B1-13-2 | PF-B1-13-2 | PY-B1-12-1 | PFY-B1-13-1 | SF-B0-1 | BF-B0-1 | PY-B0-1 | PF-B0-1 | PF-1 | 诱导风机 | 余压阀（带FDS阀）
风机 |  |  |  | 台 |  |  |  | 48 | 82 | 4 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RF02（过滤吸收器） |  |  |  | 台 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 4
RF01（油网滤尘器） |  |  |  | 片 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 8 | 10 | [7 empty] | 8
诱导风机 |  |  |  | 台 |  |  |  | 97 | 0 | 173 | 270 | [35 empty] | 97 | [92 empty] | 173
静压式排风机 |  |  |  | 台 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | [70 empty] | 3 | [38 empty] | 2
PF-1（带FD阀） |  |  |  | 台 |  |  |  | 26 | 0 | 32 | 58 | [29 empty] | 26 | [97 empty] | 32
PF-1 |  |  |  | 台 |  |  |  | 0 | 10 | 1 | 11 | [60 empty] | 10 | [66 empty] | 1
PF-2 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | [34 empty] | 1 | [26 empty] | 1
风管（人防） | 3mm | 800 | 320 | 米 |  | 2.24 | 37.2557 | 16.632 | 0 | 0 | 16.632 | [15 empty] | 7.407 | [8 empty] | 9.225
风管（人防） | 3mm | 630 | 320 | 米 |  | 1.9 | 10.3208 | 5.432 | 0 | 0 | 5.432 | [9 empty] | 5.432
风管（人防） | 3mm | Φ | 600 | 米 |  | 1.884 | 56.4013 | 29.937 | 0 | 0 | 29.937 | [15 empty] | 12.274 | [8 empty] | 17.663
风管（人防） | 3mm | Φ | 500 | 米 |  | 1.57 | 56.1055 | 35.736 | 0 | 0 | 35.736 | [9 empty] | 11.02 | [5 empty] | 17.867 | [8 empty] | 6.849
风管（人防） | 3mm | Φ | 400 | 米 |  | 1.256 | 68.4294 | 54.482 | 0 | 0 | 54.482 | [9 empty] | 22.576 | [5 empty] | 12.242 | [8 empty] | 19.664
风管（人防） | 3mm | Φ | 320 | 米 |  | 1.0048 | 4.7326 | 4.71 | 0 | 0 | 4.71 | [24 empty] | 4.71
风管（人防） | 3mm | Φ | 300 | 米 |  | 0.942 | 4.7769 | 5.071 | 0 | 0 | 5.071 | [9 empty] | 5.071
风管（人防） | 3mm | Φ | 250 | 米 |  | 0.785 | 11.1015 | 14.142 | 0 | 0 | 14.142 | [9 empty] | 6.124 | [5 empty] | 8.018
风管（人防） | 3mm | Φ | 200 | 米 |  | 0.628 | 24.0493 | 38.295 | 0 | 0 | 38.295 | [9 empty] | 12.255 | [5 empty] | 12.495 | [8 empty] | 13.545
风管（防排烟） |  | 3300 | 700 | 米 |  | 8 | 69.2 | 0 | 0 | 8.65 | 8.65 | [125 empty] | 8.65
风管（防排烟） |  | 2250 | 650 | 米 |  | 5.8 | 43.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | [99 empty] | 7.5
风管（防排烟） |  | 2200 | 650 | 米 |  | 5.7 | 42.75 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | [98 empty] | 7.5
风管（防排烟） | 1.5mm | 1600 | 500 | 米 |  | 4.2 | 3026.1504 | 203.388 | 517.124 | 0 | 720.512 | [10 empty] | 19.559 |  | 18.936 | [6 empty] | 13.813 | [7 empty] | 45.946 | 32.898 |  |  |  | 31.033 | 41.203 |  |  |  |  | 46.009 | 29.289 |  |  |  |  | 10.431 | 18.796 | 35.124 | 33.833 | [30 empty] | 48.924 | 61.299 | [11 empty] | 36.388 | 56.825 | [6 empty] | 28.227 | 65.158 | [5 empty] | 8.281 | 7.17 | [14 empty] | 31.37
风管（防排烟） | 1.5mm | 1600 | 400 | 米 |  | 4 | 152.308 | 0 | 38.077 | 0 | 38.077 | [91 empty] | 18.723 | 19.354
风管（防排烟） | 1.2mm | 1400 | 630 | 米 |  | 4.06 | 23.3166 | 5.743 | 0 | 0 | 5.743 | [10 empty] | 2.809 |  | 2.934
风管（防排烟） | 1.2mm | 1400 | 500 | 米 |  | 3.8 | 126.122 | 29.69 | 3.5 | 0 | 33.19 | [17 empty] | 1.413 |  | 28.277 | [58 empty] | 1.75 | 1.75
风管（防排烟） | 1.2mm | 1400 | 400 | 米 |  | 3.6 | 201.1716 | 0 | 55.881 | 0 | 55.881 | [44 empty] | 26.055 | 29.826
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 630 | 米 |  | 3.76 | 54.0914 | 6.639 | 7.747 | 0 | 14.386 | [27 empty] | 1.261 | 2.48 |  |  |  | 1.449 | 1.449 |  |  |  |  | 1.449 | 1.449 | [6 empty] | 1.549 | [52 empty] | 1.65 | 1.65
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 500 | 米 |  | 3.5 | 424.774 | 0 | 106.489 | 14.875 | 121.364 | [101 empty] | 53.781 |  |  |  |  | 33.7 | 19.008 | [17 empty] | 14.875
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 400 | 米 |  | 3.3 | 295.8384 | 45.158 | 44.49 | 0 | 89.648 |  |  | 12.074 | 33.084 | [102 empty] | 14.54 | 29.95
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 320 | 米 |  | 3.14 | 1025.5868 | 144.606 | 182.014 | 0 | 326.62 | [10 empty] | 14.628 |  | 24.491 | [14 empty] | 25.091 | 16.101 |  |  |  | 51.95 | 12.345 | [5 empty] | 13.748 | [6 empty] | 22.859 | 14.476 | [30 empty] | 13.556 | 13.783 | [11 empty] | 22.117 | 22.367 | [6 empty] | 17.893 | 22.31 | [21 empty] | 18.905
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 800 | 米 |  | 3.6 | 37.1124 | 0 | 10.309 | 0 | 10.309 | [44 empty] | 1.794 | 5.266 |  | 3.249
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 630 | 米 |  | 3.26 | 140.0692 | 0 | 40.517 | 2.449 | 42.966 | [66 empty] | 3.015 | 3.015 | [39 empty] | 34.487 | [17 empty] | 2.449
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 550 | 米 |  | 3.1 | 60.0811 | 0 | 19.381 | 0 | 19.381 | [121 empty] | 19.381
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 500 | 米 |  | 3 | 144.756 | 6.33 | 41.922 | 0 | 48.252 |  |  | 3.165 | 3.165 | [62 empty] | 18.147 | 23.775
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 400 | 米 |  | 2.8 | 218.6352 | 10.143 | 46.823 | 21.118 | 78.084 |  |  | 10.143 | [77 empty] | 32.136 | [26 empty] | 14.687 | [17 empty] | 21.118
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 320 | 米 |  | 2.64 | 639.2285 | 14.015 | 228.117 | 0 | 242.132 | [19 empty] | 14.015 | [18 empty] | 34.907 | [5 empty] | 13.967 | 11.897 | [20 empty] | 12.093 | [34 empty] | 29.793 |  |  |  |  | 57.463 | 38.272 | [13 empty] | 29.725
风管（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 250 | 米 |  | 2.5 | 10.925 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | [12 empty] | 4.37
风管（防排烟） | 1.2mm | Φ | 1000 | 米 |  | 3.14 | 4.9926 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | [12 empty] | 0.654 |  |  |  |  | 0.936
风管（防排烟） | 1mm | 800 | 400 | 米 |  | 2.4 | 251.2104 | 25.542 | 79.129 | 0 | 104.671 |  |  |  | 25.542 | [53 empty] | 8.53 | [9 empty] | 36.378 | [12 empty] | 1.75 | [8 empty] | 21.561 | [8 empty] | 10.91
风管（防排烟） | 1mm | 630 | 250 | 米 |  | 1.76 | 29.1579 | 0 | 16.567 | 0 | 16.567 | [57 empty] | 16.567
风管（防排烟） | 1mm | 500 | 320 | 米 |  | 1.64 | 43.7454 | 1.37 | 25.304 | 0 | 26.674 |  |  |  | 1.37 | [63 empty] | 25.304
风管（防排烟） | 1mm | 400 | 320 | 米 |  | 1.44 | 16.7328 | 11.62 | 0 | 0 | 11.62 |  |  | 11.62
风管 | 1.2mm | 3200 | 800 | 米 |  | 8 | 69.2 | 0 | 0 | 8.65 | 8.65 | [123 empty] | 8.65
风管 | 1.2mm | 2100 | 1070 | 米 |  | 6.34 | 16.484 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | [84 empty] | 2.6
风管 | 1.2mm | 2000 | 800 | 米 |  | 5.6 | 155.4616 | 0 | 27.761 | 0 | 27.761 | [112 empty] | 27.761
风管 | 1.2mm | 1600 | 500 | 米 |  | 4.2 | 265.0536 | 47.19 | 15.918 | 0 | 63.108 | [18 empty] | 47.19 | [66 empty] | 15.918
风管 | 1mm | 1400 | 1000 | 米 |  | 4.8 | 3.84 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | [25 empty] | 0.8
风管 | 1mm | 1400 | 800 | 米 |  | 4.4 | 45.9448 | 0 | 10.442 | 0 | 10.442 | [94 empty] | 10.442
风管 | 1mm | 1400 | 500 | 米 |  | 3.8 | 708.6354 | 90.617 | 95.866 | 0 | 186.483 | [8 empty] | 11.761 | [5 empty] | 8.969 | [6 empty] | 26.238 |  | 15.304 |  | 6.468 | 6.468 |  |  |  | 9.93 | 5.479 |  |  |  |  | 9.983 | 5.553 |  |  | 8.026 | 8.026 | 6.525 | 6.525 | [27 empty] | 7.292 | 10.126 | [30 empty] | 7.292 | 10.327 | [9 empty] | 16.191
风管 | 1mm | 1250 | 800 | 米 |  | 4.1 | 161.6999 | 0 | 39.439 | 0 | 39.439 | [111 empty] | 31.842 | 3.797 | 3.8
风管 | 1mm | 1250 | 630 | 米 |  | 3.76 | 135.1758 | 2 | 33.951 | 0 | 35.951 | [30 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.949 | 0.949 |  |  | 1.549 | 1.549 | 1.399 | 1.399 | [29 empty] | 15.12 | 11.037
风管 | 1mm | 1250 | 500 | 米 |  | 3.5 | 41.951 | 0 | 11.986 | 0 | 11.986 | [90 empty] | 11.986
风管 | 1mm | 1000 | 800 | 米 |  | 3.6 | 57.4596 | 0 | 15.961 | 0 | 15.961 | [71 empty] | 0.899 | 0.999 |  |  | 1.97 | [10 empty] | 12.093
风管 | 1mm | 1000 | 630 | 米 |  | 3.26 | 42.7451 | 6.25 | 6.862 | 0 | 13.112 | [14 empty] | 6.25 | [60 empty] | 6.862
风管 | 1mm | 1000 | 500 | 米 |  | 3 | 273.72 | 49.483 | 41.757 | 0 | 91.24 | [8 empty] | 1.35 | [13 empty] | 46.109 |  |  | 1.012 | 1.012 | [49 empty] | 9.671 | [10 empty] | 4.83 | 4.73 | [14 empty] | 1.049 | 1.149 | 8.824 |  |  |  |  | 11.504
风管 | 1mm | 1000 | 400 | 米 |  | 2.8 | 77.14 | 0 | 27.55 | 0 | 27.55 | [62 empty] | 3.712 | [23 empty] | 15.588 | [29 empty] | 8.25
风管 | 1mm | Φ | 1000 | 米 |  | 3.14 | 24.8562 | 7.766 | 0.15 | 0 | 7.916 | [18 empty] | 7.766 | [84 empty] | 0.15
风管 | 0.75mm | Φ | 800 | 米 |  | 2.512 | 9.7817 | 3.744 | 0.15 | 0 | 3.894 | [22 empty] | 3.744 | [48 empty] | 0.15
风管 | 0.75mm | 800 | 800 | 米 |  | 3.2 | 52.032 | 0 | 16.26 | 0 | 16.26 | [73 empty] | 1.35 | [10 empty] | 4.393 | 10.517
风管 | 0.75mm | 800 | 500 | 米 |  | 2.6 | 310.1046 | 18.582 | 92.697 | 7.992 | 119.271 | 5.652 | 1.94 |  |  |  |  | 7.851 | 3.139 | [54 empty] | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  | 9.581 | 1.695 | [24 empty] | 8.492 |  | 3.169 | 21.322 |  |  |  |  | 11.667 | [13 empty] | 9.486 | 15.542 | 7.863 |  |  |  |  | 5.852 | 2.14
风管 | 0.75mm | 800 | 400 | 米 |  | 2.4 | 228.1968 | 0 | 95.082 | 0 | 95.082 | [53 empty] | 4.516 |  | 24.65 | [19 empty] | 5.385 |  | 3.629 |  |  |  | 6.244 | 4.6 | 4.6 |  | 5.45 | [11 empty] | 3.875 | [18 empty] | 6.7 |  |  | 3.09 | 22.343
风管 | 0.75mm | 800 | 320 | 米 |  | 2.24 | 106.1021 | 47.367 | 0 | 0 | 47.367 | [15 empty] | 15.25 | [8 empty] | 32.117
风管 | 0.75mm | 800 | 250 | 米 |  | 2.1 | 76.5744 | 0 | 36.464 | 0 | 36.464 | [64 empty] | 3.224 | 3.224 | 30.016
风管 | 0.75mm | Φ | 710 | 米 |  | 2.2294 | 1.3153 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | [68 empty] | 0.295 | 0.295
风管 | 0.75mm | 630 | 630 | 米 |  | 2.52 | 13.4996 | 0 | 5.357 | 0 | 5.357 | [93 empty] | 2.805 |  | 2.552
风管 | 0.75mm | 630 | 320 | 米 |  | 1.9 | 257.9497 | 69.049 | 27.44 | 39.274 | 135.763 |  |  | 29.994 |  | 3.374 | 3.374 |  |  |  | 24.617 | [14 empty] | 7.69 | [23 empty] | 21.004 |  |  | 6.436 | [74 empty] | 39.274
风管 | 0.75mm | 630 | 250 | 米 |  | 1.76 | 15.84 | 9 | 0 | 0 | 9 | [15 empty] | 9
风管 | 0.75mm | Φ | 630 | 米 |  | 1.9782 | 0.39564 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | [55 empty] | 0.2
风管 | 0.75mm | Φ | 600 | 米 |  | 1.884 | 28.2054 | 14.971 | 0 | 0 | 14.971 | [13 empty] | 8.767 | [6 empty] | 6.204
风管 | 0.75mm | 600 | 400 | 米 |  | 2 | 98.144 | 49.072 | 0 | 0 | 49.072 | [13 empty] | 7.425 | [6 empty] | 41.647
风管 | 0.75mm | 600 | 320 | 米 |  | 1.84 | 6.3535 | 0 | 3.453 | 0 | 3.453 | [50 empty] | 3.453
风管 | 0.75mm | 500 | 400 | 米 |  | 1.8 | 57.4128 | 31.896 | 0 | 0 | 31.896 | [11 empty] | 31.896
风管 | 0.75mm | 500 | 320 | 米 |  | 1.64 | 185.5988 | 27.614 | 85.556 | 0 | 113.17 | [13 empty] | 19.214 | [10 empty] | 8.4 | [27 empty] | 31.155 |  | 22.494 |  | 10.004 |  | 4.553 | [56 empty] | 17.35
风管 | 0.75mm | 500 | 250 | 米 |  | 1.5 | 39.63 | 14.7 | 11.72 | 0 | 26.42 | [15 empty] | 8.4 | [8 empty] | 6.3 | [41 empty] | 11.72
风管 | 0.75mm | 500 | 200 | 米 |  | 1.4 | 19.8016 | 0 | 14.144 | 0 | 14.144 | [108 empty] | 9.04 | [6 empty] | 5.104
风管 | 0.75mm | Φ | 500 | 米 |  | 1.57 | 85.4818 | 54.447 | 0 | 0 | 54.447 |  |  |  | 39.988 | [5 empty] | 8.9 |  | 5.559
风管 | 0.6mm | 400 | 320 | 米 |  | 1.44 | 62.5997 | 12.1 | 19.752 | 11.62 | 43.472 | [9 empty] | 2.7 | [8 empty] | 9.4 | [51 empty] | 19.752 | [55 empty] | 11.62
风管 | 0.6mm | 400 | 250 | 米 |  | 1.3 | 65.7826 | 0 | 50.602 | 0 | 50.602 | [49 empty] | 32.955 | [20 empty] | 9.698 | [38 empty] | 7.949
风管 | 0.6mm | 320 | 320 | 米 |  | 1.28 | 10.0365 | 2.1 | 0 | 5.741 | 7.841 |  |  | 2.1 | [123 empty] | 5.741
风管 | 0.6mm | 320 | 250 | 米 |  | 1.14 | 135.0125 | 116.332 | 2.1 | 0 | 118.432 | [9 empty] | 45.411 | [5 empty] | 70.921 | [50 empty] | 2.1
风管 | 0.6mm | 320 | 160 | 米 |  | 0.96 | 104.2973 | 108.643 | 0 | 0 | 108.643 | [9 empty] | 25.116 | [5 empty] | 19.907 | [8 empty] | 63.62
风管 | 0.6mm | 320 | 120 | 米 |  | 0.88 | 18.4334 | 18.788 | 2.159 | 0 | 20.947 | [15 empty] | 18.788 | [54 empty] | 2.159
风管 | 0.5mm | Φ | 300 | 米 |  | 0.942 | 4.1448 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | [70 empty] | 0.4 | [38 empty] | 4
风管 | 0.5mm | 250 | 160 | 米 |  | 0.82 | 38.5507 | 47.013 | 0 | 0 | 47.013 | [24 empty] | 47.013
风管 | 0.5mm | Φ | 200 | 米 |  | 0.628 | 9.5425 | 1.099 | 12.847 | 1.249 | 15.195 | [34 empty] | 1.099 | [25 empty] | 11.747 | 1.1 | [65 empty] | 1.249
堵板（人防） | 3mm | 800 | 320 | 个 |  | 0.256 | 0.256 | 1 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 1
堵板（人防） | 3mm | 630 | 320 | 个 |  | 0.2016 | 0.2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
堵板（人防） | 3mm | Φ | 400 | 个 |  | 0.5024 | 0.5024 | 1 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 1
堵板（防排烟） | 1.5mm | 1600 | 500 | 个 |  | 0.8 | 12.8 | 4 | 12 | 0 | 16 | [19 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
堵板（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 320 | 个 |  | 0.4 | 6 | 6 | 9 | 0 | 15 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [19 empty] | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
堵板（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 500 | 个 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | [28 empty] | 1
堵板（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 400 | 个 |  | 0.4 | 2.4 | 3 | 3 | 0 | 6 |  |  | 3 | [77 empty] | 1 | [26 empty] | 2
堵板（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 320 | 个 |  | 0.32 | 4.16 | 1 | 12 | 0 | 13 | [19 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 3 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 4
堵板（防排烟） | 1.2mm | 1000 | 250 | 个 |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 1
堵板（防排烟） | 1mm | 800 | 420 | 个 |  | 0.336 | 1.344 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 4
堵板（防排烟） | 1mm | 800 | 400 | 个 |  | 0.32 | 1.28 | 0 | 4 | 0 | 4 | [67 empty] | 4
堵板（防排烟） | 1mm | 630 | 250 | 个 |  | 0.1575 | 0.1575 | 0 | 1 | 0 | 1 | [57 empty] | 1
堵板（防排烟） | 1mm | 500 | 420 | 个 |  | 0.21 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
堵板（防排烟） | 1mm | 500 | 320 | 个 |  | 0.16 | 0.32 | 0 | 2 | 0 | 2 | [67 empty] | 2
堵板（防排烟） | 0.75mm | 320 | 320 | 个 |  | 0.1024 | 0.1024 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
堵板 | 1.2mm | 1600 | 500 | 个 |  | 0.8 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
堵板 | 1mm | 1400 | 500 | 个 |  | 0.7 | 13.3 | 8 | 11 | 0 | 19 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1
堵板 | 1mm | 1250 | 630 | 个 |  | 0.7875 | 1.575 | 0 | 2 | 0 | 2 | [73 empty] | 1 | 1
堵板 | 1mm | 1250 | 320 | 个 |  | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | 1
堵板 | 1mm | 1000 | 500 | 个 |  | 0.5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | [76 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
堵板 | 1mm | 1000 | 400 | 个 |  | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | [62 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [38 empty] | 3
堵板 | 1mm | 1000 | 320 | 个 |  | 0.32 | 3.52 | 0 | 11 | 0 | 11 | [106 empty] | 9 | [14 empty] | 2
堵板 | 0.75mm | 800 | 800 | 个 |  | 0.64 | 1.28 | 0 | 2 | 0 | 2 | [84 empty] | 1 | 1
堵板 | 0.75mm | 800 | 500 | 个 |  | 0.4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 1 | [61 empty] | 2 | [27 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
堵板 | 0.75mm | 800 | 400 | 个 |  | 0.32 | 2.88 | 0 | 9 | 0 | 9 | [53 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 1
堵板 | 0.75mm | 630 | 320 | 个 |  | 0.2016 | 0.4032 | 0 | 2 | 0 | 2 | [48 empty] | 1 |  |  | 1
堵板 | 0.75mm | 600 | 400 | 个 |  | 0.24 | 0.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | [20 empty] | 1
堵板 | 0.75mm | 600 | 320 | 个 |  | 0.192 | 0.192 | 0 | 1 | 0 | 1 | [50 empty] | 1
堵板 | 0.75mm | 500 | 400 | 个 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 1
堵板 | 0.75mm | 500 | 320 | 个 |  | 0.16 | 1.12 | 4 | 3 | 0 | 7 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [38 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
堵板 | 0.75mm | 500 | 250 | 个 |  | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 1 | [66 empty] | 1
堵板 | 0.75mm | 500 | 200 | 个 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | [115 empty] | 1
堵板 | 0.6mm | 400 | 320 | 个 |  | 0.128 | 0.256 | 1 | 0 | 1 | 2 | [18 empty] | 1 | [107 empty] | 1
堵板 | 0.6mm | 400 | 250 | 个 |  | 0.1 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | [49 empty] | 1 | [20 empty] | 2
堵板 | 0.5mm | 320 | 320 | 个 |  | 0.1024 | 0.1024 | 0 | 0 | 1 | 1 | [126 empty] | 1
堵板 | 0.5mm | 320 | 250 | 个 |  | 0.08 | 1.04 | 12 | 1 | 0 | 13 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 5 | [50 empty] | 1
堵板 | 0.5mm | 320 | 160 | 个 |  | 0.0512 | 0.4096 | 8 | 0 | 0 | 8 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 4
堵板 | 0.5mm | 320 | 120 | 个 |  | 0.0384 | 0.1152 | 2 | 1 | 0 | 3 | [15 empty] | 2 | [54 empty] | 1
堵板 | 0.5mm | 250 | 160 | 个 |  | 0.04 | 0.36 | 9 | 0 | 0 | 9 | [24 empty] | 9
软接头 |  | Φ | 1120 | 个 |  |  |  | 4 | 6 | 0 | 10 | [32 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [66 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 1100 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [107 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 14 | 28 | 2 | 44 | [10 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [30 empty] | 2 | 2 | [11 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 2 |  |  | 2
软接头 |  | Φ | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [80 empty] | 2 | [9 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 800 | 个 |  |  |  | 18 | 26 | 0 | 44 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | [9 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 750 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [84 empty] | 2 | 2
软接头 |  | Φ | 710 | 个 |  |  |  | 12 | 24 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [49 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
软接头 |  | Φ | 650 | 个 |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 24 | [82 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
软接头 |  | Φ | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 21 | [53 empty] | 2 |  | 2 | [19 empty] | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
软接头 |  | Φ | 560 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [51 empty] | 2 | [66 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | [58 empty] | 2 | 2 | [60 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 450 | 个 |  |  |  | 6 | 12 | 0 | 18 | [11 empty] | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2 | [27 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
软接头 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 6 | [9 empty] | 4 | [39 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 300 | 个 |  |  |  | 14 | 10 | 0 | 24 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 8 | [45 empty] | 6 | [38 empty] | 4
软接头 |  | Φ | 280 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [108 empty] | 2 | [6 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 200 | 个 |  |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 14 | [8 empty] | 14
消声静压箱 |  | 3400X1800X1200 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1
消声静压箱 |  | 3200X1250X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [87 empty] | 1
消声静压箱 |  | 3050X1600X？ |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [25 empty] | 1
消声静压箱 |  | 3000X1000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [75 empty] | 1
消声静压箱 |  | 2400X1150X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [88 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
消声静压箱 |  | 2000X1250X2100 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [94 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1800X1250X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [47 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1600X1250X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [71 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1600X1250X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [103 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1200X1200X2000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [45 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1000X3000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [95 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1000X2500X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [94 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1000X1500X1200 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1000X1000X1700 |  | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
消声静压箱 |  | 1000X1000X1500 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
静压箱 |  | 4200X1000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [73 empty] | 1
静压箱 |  | 2600X1000X2000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [68 empty] | 1
静压箱 |  | 2600X1000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [68 empty] | 1
静压箱 |  | 2200X1000X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [112 empty] | 1
静压箱 |  | 2100X1000X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [122 empty] | 1
静压箱 |  | 2000X2000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [91 empty] | 1
静压箱 |  | 1500X1750X？ |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 1
静压箱 |  | 1500X1250X2100 |  | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1 | 1
静压箱 |  | 1500X800X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [125 empty] | 1
静压箱 |  | 1250X1250X2100 |  | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [66 empty] | 1 | 1
静压箱 |  | 1250X1250X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | [105 empty] | 1 | [19 empty] | 1
静压箱 |  | 1200X3000X1000 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [62 empty] | 1
静压箱 |  | 1000X3000X1000 |  | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | [116 empty] | 1
静压箱 |  | 1000X1000X？ |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [118 empty] | 1
消声器 |  | 1600X500X900 |  | 个 |  |  |  | 4 | 9 | 0 | 13 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
消声器 |  | 1400X500X900 |  | 个 |  |  |  | 2 | 4 | 0 | 6 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
消声器 |  | 1250X800X900 |  | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [111 empty] | 1
消声器 |  | 1250X630X900 |  | 个 |  |  |  | 5 | 11 | 0 | 16 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | 1
消声器 |  | 1000X800X900 |  | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [47 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | 1
消声器 |  | 1000X500X900 |  | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [103 empty] | 1 | 1
消声器 |  | 800X400X900 |  | 个 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | [53 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
消声弯头 |  | 1600 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 4 | 0 | 6 | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [32 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1
消声弯头 |  | 1400 | 630 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | 1
消声弯头 |  | 1400 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 5 | [30 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [66 empty] | 1
消声弯头 |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [28 empty] | 1
消声弯头 |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [44 empty] | 1
消声弯头 |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [110 empty] | 1
消声弯头 |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [80 empty] | 1
消声弯头 |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [97 empty] | 1
消声弯头 |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [75 empty] | 1
70℃简易防火阀（FD） |  | Φ | 200 | 个 | 手动复位，常开，70℃熔断 |  |  | 1 | 11 | 1 | 13 | [34 empty] | 1 | [25 empty] | 10 | 1 | [65 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 2000 | 800 | 个 | 手动复位，常开，70℃熔断，输出信号 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [112 empty] | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 1400 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [94 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1400 | 500 | 个 |  |  |  | 11 | 12 | 0 | 23 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 1250 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | [111 empty] | 3 | 1 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 12 | [30 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 2 | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 1250 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [90 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [71 empty] | 1 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1000 | 630 | 个 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 3 | [14 empty] | 1 | [60 empty] | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 9 | 0 | 11 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [53 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [62 empty] | 1 | [23 empty] | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 1000 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [75 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [73 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 6 | 14 | 3 | 23 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [54 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | [27 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [14 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 15 | [55 empty] | 2 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [35 empty] | 1 | 4
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 320 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [64 empty] | 1 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 630 | 320 | 个 |  |  |  | 3 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [38 empty] | 2 |  |  | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 600 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [50 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 500 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | [52 empty] | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 1 | [11 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 500 | 200 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [108 empty] | 2 | [6 empty] | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 400 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [49 empty] | 3 | [59 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 320 | 160 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 320 | 120 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1600 | 500 | 个 | 手动复位，24V信号关闭，常开，280℃熔断 |  |  | 10 | 20 | 0 | 30 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | [14 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1400 | 630 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [10 empty] | 1 |  | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1400 | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | [17 empty] | 1 | [60 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 4 | 5 | 0 | 9 | [27 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [52 empty] | 1 | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1250 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 4 | [101 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1250 | 400 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1 | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1250 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [122 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [44 empty] | 1 | 1 |  | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 4 | [66 empty] | 1 | 1 | [39 empty] | 1 | [17 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 550 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [121 empty] | 4
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 |  |  | 1 | 1 | [62 empty] | 1 | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  | 3 | [77 empty] | 1 | [26 empty] | 2 | [17 empty] | 3
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 22 | [66 empty] | 3 | [34 empty] | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | [13 empty] | 2
常开防火排烟阀（280SD） |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 4 | 13 | 0 | 17 |  |  |  | 4 | [53 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 3 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 2
常闭排烟阀防火阀（280SFD） |  | 1600 | 500 | 个 | 手动开启，远程手动，手动复位，24V信号开启，常闭，280℃熔断 |  |  | 2 | 6 | 0 | 8 | [32 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [31 empty] | 1 | [42 empty] | 1
常闭排烟阀防火阀（280SFD） |  | 1400 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [44 empty] | 1 | 1
常闭排烟阀防火阀（280SFD） |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [107 empty] | 2
常闭排烟阀防火阀（280SFD） |  | 1000 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 22 | [66 empty] | 3 | [34 empty] | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | [13 empty] | 2
70℃防烟防火阀（MED） |  | 1600 | 500 | 个 | 手动复位，风量调节，24V信号关闭，常开，70℃熔断，输出信号 |  |  | 5 | 12 | 0 | 17 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1
70℃防烟防火阀（MED） |  | 800 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [66 empty] | 1
70℃防烟防火阀（MED） |  | 630 | 320 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  | 1 | [123 empty] | 1
70℃防烟防火阀（MED） |  | 500 | 320 | 个 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 |  |  |  | 2 | [63 empty] | 2
70℃防烟防火阀（MED） |  | 400 | 320 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1
70℃远动防烟防火阀（MEE） |  | 800 | 800 | 个 | 手动复位，风量调节，24V信号开启，24V信号关闭，常开，70℃熔断，输出信号 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [84 empty] | 1 | 2
70℃远动防烟防火阀（MEE） |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | [96 empty] | 1 | 2 | [18 empty] | 2 | 1
70℃远动防烟防火阀（MEE） |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | [53 empty] | 1 |  | 1 | [29 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
止回阀 |  | 1600 | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 5 | [19 empty] | 1 | [71 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 1400 | 630 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [10 empty] | 1 |  | 1
止回阀 |  | 1400 | 500 | 个 |  |  |  | 8 | 13 | 0 | 21 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1
止回阀 |  | 1250 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [111 empty] | 1 | 1 | 1
止回阀 |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 4 | 7 | 0 | 11 | [27 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 1250 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [90 empty] | 1 | [10 empty] | 1
止回阀 |  | 1250 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [122 empty] | 1
止回阀 |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1
止回阀 |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [44 empty] | 1 | 1 |  | 1
止回阀 |  | 1000 | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 3 | [66 empty] | 1 | 1 | [57 empty] | 1
止回阀 |  | 1000 | 550 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [121 empty] | 1
止回阀 |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 10 |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [49 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
止回阀 |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [62 empty] | 1 | [23 empty] | 1
止回阀 |  | 800 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [84 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 8 | 3 | 13 | 1 | [5 empty] | 1 | [61 empty] | 1 | [25 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
止回阀 |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | [53 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 800 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [64 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 630 | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [93 empty] | 1 |  | 1
止回阀 |  | 630 | 320 | 个 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [42 empty] | 1 |  |  | 1
止回阀 |  | 600 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [50 empty] | 1
止回阀 |  | 500 | 320 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [52 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
止回阀 |  | 400 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | [49 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [38 empty] | 2
止回阀 |  | 320 | 120 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [70 empty] | 1
多叶对开调节阀 |  | 1000 | 250 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 1
多叶对开调节阀 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
多叶对开调节阀 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
多叶对开调节阀 |  | 320 | 320 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
多叶对开调节阀 |  | 320 | 250 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [66 empty] | 1
多叶对开调节阀 |  | Φ | 200 | 个 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 7
电动多叶对开调节阀 |  | 1250 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [90 empty] | 2
电动多叶对开调节阀 |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [76 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [86 empty] | 2
电动多叶对开调节阀 |  | 800 | 1000 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [75 empty] | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [94 empty] | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 630 | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [93 empty] | 1 |  | 1
插板阀 |  | Φ | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 1
插板阀 |  | Φ | 600 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 1
插板阀 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 1
插板阀 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
双连杆手电动两用密封阀 |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [18 empty] | 2
双连杆手电动两用密封阀 |  | Φ | 800 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 2
双连杆手电动两用密封阀 |  | Φ | 600 | 个 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | [13 empty] | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2
双连杆手电动两用密封阀 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
双连杆手电动两用密封阀 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [9 empty] | 2
风管密封肋 |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1
风管密封肋 |  | Φ | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 1
风管密封肋 |  | Φ | 600 | 个 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | [13 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
风管密封肋 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | [9 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
风管密封肋 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
超压排气 |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | [11 empty] | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2
余压阀（带FDS阀） |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | [129 empty] | 2
余压阀（带FDS阀） |  | 1000 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | [129 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 1250 | 1250 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [94 empty] | 3
单层百叶活动风口（DB） |  | 1250 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | [106 empty] | 8
单层百叶活动风口（DB） |  | 1200 | 1100 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [90 empty] | 1
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 1000 | 个 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | [106 empty] | 1 | 5
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 850 | 个 |  |  |  | 12 | 33 | 0 | 45 | [27 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [30 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [21 empty] | 3
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 3 | 26 | 0 | 29 | [19 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | 3 | [27 empty] | 3 | 3 |  | 2 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 750 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [90 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 630 | 个 |  |  |  | 36 | 65 | 0 | 101 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4 | 4 | [11 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 1
单层百叶活动风口（DB） |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 25 | 24 | 0 | 49 | [10 empty] | 4 |  | 5 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | [51 empty] | 4 | 4 | [21 empty] | 4
单层百叶活动风口（DB） |  | 900 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [51 empty] | 1 | [5 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 800 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | [105 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
单层百叶活动风口（DB） |  | 800 | 630 | 个 |  |  |  | 0 | 16 | 2 | 18 | [53 empty] | 2 | [12 empty] | 6 | 6 | [51 empty] | 2 |  |  |  | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 9 | 22 | 0 | 31 | [19 empty] | 4 | [12 empty] | 5 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | [32 empty] | 5 | 5
单层百叶活动风口（DB） |  | 700 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [55 empty] | 1
单层百叶活动风口（DB） |  | 630 | 630 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | [22 empty] | 4
单层百叶活动风口（DB） |  | 630 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | [91 empty] | 7 | 7
单层百叶活动风口（DB） |  | 630 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 12 | [48 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 500 | 400 | 个 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
单层百叶活动风口（DB） |  | 500 | 320 | 个 |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 6 | [11 empty] | 4 | [37 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 500 | 250 | 个 |  |  |  | 11 | 9 | 4 | 24 |  |  | 5 | 6 | [62 empty] | 5 | 4 | [58 empty] | 4
单层百叶活动风口（DB） |  | 400 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [108 empty] | 1 | [6 empty] | 1
单层百叶活动风口（DB） |  | 400 | 320 | 个 |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 4 | [18 empty] | 1 | [51 empty] | 3
单层百叶活动风口（DB） |  | 400 | 300 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [109 empty] | 2
单层百叶活动风口（DB） |  | 320 | 200 | 个 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 20
多叶防火排烟口（280GS） |  | （1250+250）X630 |  | 个 | 手动开启，远程手动，手动复位，24V信号关闭，常闭，280℃熔断 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [80 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
多叶排烟口（GS） |  | （1250+250）X630 |  | 个 | 手动开启，远程手动，手动复位，24V信号开启，常闭 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [67 empty] | 1
多叶排烟口（GS） |  | （1000+250）X800 |  | 个 |  |  |  | 7 | 0 | 8 | 15 |  |  | 3 | 4 | [121 empty] | 8
双层百叶风口 |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | [68 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [34 empty] | 1
70℃防火风口 |  | 500 | 400 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [59 empty] | 1
换气堵头 |  | Φ | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
换气堵头 |  | Φ | 300 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
套管 |  | 2100 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [112 empty] | 1
套管 |  | 1700 | 600 | 个 |  |  |  | 8 | 20 | 0 | 28 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | [14 empty] | 1
套管 |  | 1500 | 1100 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [25 empty] | 1
套管 |  | 1500 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [94 empty] | 1
套管 |  | 1500 | 730 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [10 empty] | 1 |  | 1
套管 |  | 1500 | 600 | 个 |  |  |  | 12 | 14 | 0 | 26 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 2
套管 |  | 1350 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [111 empty] | 2 | 1 | 1
套管 |  | 1350 | 730 | 个 |  |  |  | 6 | 15 | 0 | 21 | [27 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [26 empty] | 2 | 2 | [24 empty] | 1 | 1
套管 |  | 1350 | 600 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 1 | 5 | [90 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1
套管 |  | 1350 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1 | 1
套管 |  | 1350 | 420 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [122 empty] | 1
套管 |  | 1100 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | [44 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [23 empty] | 1 | 1
套管 |  | 1100 | 730 | 个 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | [14 empty] | 1 | [51 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [49 empty] | 1
套管 |  | 1100 | 650 | 个 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [121 empty] | 4
套管 |  | 1100 | 600 | 个 |  |  |  | 4 | 11 | 0 | 15 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [43 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
套管 |  | 1100 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 | [62 empty] | 1 | [17 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
套管 |  | 1100 | 420 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [101 empty] | 2
套管 |  | Φ | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1
套管 |  | Φ | 900 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 1
套管 |  | 900 | 900 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [73 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
套管 |  | 900 | 600 | 个 |  |  |  | 6 | 17 | 2 | 25 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [54 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | [26 empty] | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
套管 |  | 900 | 500 | 个 |  |  |  | 0 | 27 | 0 | 27 | [53 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2
套管 |  | 900 | 420 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1
套管 |  | 900 | 350 | 个 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | [64 empty] | 1 | 1 | 1
套管 |  | 730 | 420 | 个 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [38 empty] | 1 |  |  | 2
套管 |  | 700 | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [13 empty] | 1
套管 |  | 700 | 420 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [50 empty] | 1
套管 |  | Φ | 700 | 个 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | [13 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
套管 |  | 600 | 420 | 个 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | [52 empty] | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1
套管 |  | 600 | 300 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [115 empty] | 2
套管 |  | Φ | 600 | 个 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | [9 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2
套管 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
套管 |  | 500 | 420 | 个 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [70 empty] | 1
套管 |  | 500 | 350 | 个 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 12 | [49 empty] | 3 | [20 empty] | 4 | [38 empty] | 5
套管 |  | 500 | 300 | 个 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [108 empty] | 2
套管 |  | 420 | 260 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 1
套管 |  | 420 | 220 | 个 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | [15 empty] | 1 | [54 empty] | 1
套管 |  | Φ | 300 | 个 |  |  |  | 1 | 11 | 0 | 12 | [34 empty] | 1 | [25 empty] | 10 | 1
Note on A268: Administrator: 名称待确定
Note on A269: Administrator: 名称待确定
Note on A270: Administrator: 名称待确定
Note on A271: Administrator: 名称待确定
Note on A272: Administrator: 名称待确定
Note on A273: Administrator: 名称待确定

## 地上
[14 empty] | 13# |  |  |  | 6# | [33 empty] | 7# | [34 empty] | 8# | [10 empty] | 9# | [11 empty] | 14#
[14 empty] | 13#一层 | 13#二层 | 13#屋顶 |  | 6#首层A | 6#首层B | 6#二层A | 6#二层B | 6#A座三层 | 6#A座四层 | 6#A座五层 | 6#A座六层 | 6#A座七层 | 6#A座八层 | 6#A座九层 | 6#A座十层 | 6#屋顶A | [6 empty] | 6#B座三层 | 6#B座四层 | 6#B座五层 | 6#B座六层 | 6#B座七层 | 6#B座八层 | 6#B座九层 | 6#B座十层 | 6#屋顶B | [6 empty] | 7#首层A | 7#首层B | 7#二层A | 7#二层B |  | 7#A座三层 | 7#A座四层 | 7#A座五层 | 7#A座六层 | 7#A座七层 | 7#A座八层 | 7#A座九层 | 7#A座十层 | 7#屋顶A | [6 empty] | 7#B座三层 | 7#B座四层 | 7#B座五层 | 7#B座六层 | 7#B座七层 | 7#B座八层 | 7#B座九层 | 7#B座十层 | 7#屋顶B | [6 empty] | 首层 | 二层 | 三层 | 四层 | [7 empty] | 首层 | 二层 | 三层 | 四层 | 屋顶 | [7 empty] | 防排烟 | [7 empty] | 一层 | [6 empty] | 二层 | [6 empty] | 三层 |  |  | 四层
问题 | [13 empty] | 部分没管径 | 部分没管径 | 立管自垂百叶系统图、平面图B0、B2，相互矛盾 | 立管风口系统图、平面图相互矛盾 | [38 empty] | 包含地下一部分加立管 | [34 empty] | L=5000m³/h,N=1.1KW/380V | 没有软接；一段管没尺寸 | 没有软接 | 没有软接；一小段没尺寸；立管有问题，应到2F | 没有软接；一小段没尺寸 | 没有软接；一小段没尺寸 | 没有软接；一小段没尺寸；立管风口有问题 | 排气扇没有名称和型号 | 排气扇没有名称和型号 | 排气扇没有名称和型号 | 排气扇没有名称和型号 |  |  | 没软接 |  | 9#缺系统图 |  |  |  | 没软接 | 有一段没尺寸；没软接 | 有一段没尺寸；没软接 | 有一段没尺寸；没软接 | 有一段没尺寸；没软接；翻完没有标高 | 没软接 | 有一段没尺寸；没软接；翻完没有标高 |  | 看不懂那个方块是啥，若是静压箱，没尺寸 | 有一段风管尺寸不明确 |  | 静压箱没有尺寸 | 静压箱没有尺寸 | 风管没尺寸，静压箱没尺寸 |  |  |  | 有一段没有尺寸 | 14#静压箱均没尺寸 |  |  | 有一段没管径 |  |  | 有一部分没管径 | [23 empty] | 一层油烟和排风画反了
名称 | 板厚 | 规格 |  | 单位 | 备注 | 周长 | 面积 | 汇总 | 13# | 6、7# | 8# | 9# | 14# | 换气扇 | 换气扇 | JY-WD-1 | JY-WD-2 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-RF-01 | JY-RF-01 | JY-RF-02 | JY-RF-03 | JY-RF-01 | JY-RF-02 | JY-RF-03 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-RF-01 | JY-RF-01 | JY-RF-02 | JY-RF-03 | JY-RF-01 | JY-RF-02 | JY-RF-03 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | BF-B1-5-1 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-RF-01 | JY-RF-01 | JY-RF-02 | JY-RF-03 | JY-RF-01 | JY-RF-02 | JY-RF-03 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-01 | PF-RF-01 | JY-RF-01 | JY-RF-02 | JY-RF-03 | JY-RF-01 | JY-RF-02 | JY-RF-03 | 静音式排风机 | 静音式排风机 | 静音式排风机 | 静音式排风机 | PF-RF-01 | PY-RF-01 | PY-RF-02 | JY-RF-01 | JY-RF-02 | JY-RF-03 | JY-RF-04 | 排气扇 | 排气扇 | 排气扇 | 排气扇 | PF-RF-01 | PY-RF-01 | PY-RF-02 | JY-RF-01 | JY-RF-02 | JY-RF-03 | JY-RF-04 | P-1 | JY-RF-01 | JY-RF-02 | JY-RF-03 | JY-RF-04 | JY-RF-05 | JY-RF-06 | JY-RF-07 | PY-RF-01 | SF-F1-01 | SF-F1-02 | 静音式排风机 | SF-F1-03 | SF-F1-04 | SF-F1-05 | 静音式排风机 | 静音式排风机 | 静音式排风机 | SF-F2-01 | SF-F2-02 | SF-F2-03 | SF-F2-04 | SF-F2-05 | 静音式排风机 | SF-F3-01 | SF-F3-02 | PF-RF-28 | PF-RF-29 | PF-RF-1 | PF-RF-2 | PF-RF-11 | PF-RF-12 | PF-RF-4 | PF-RF-3 | PF-RF-13 | PF-RF-14 | PF-RF-22 | PF-RF-21 | PF-RF-15 | PF-RF-16 | PF-RF-05 | PF-RF-06 | PF-RF-08 | PF-RF-07 | PF-RF-25 | PF-RF-26 | PF-RF-27 | PF-RF-17 | PF-RF-18 | PF-RF-10 | PF-RF-9 | PF-RF-23 | PF-RF-24 | PF-RF-19 | PF-RF-20
风机 |  |  |  | 台 |  |  |  | 95 | 2 | 29 | 7 | 8 | 49 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PF-01（静音式风机） |  |  |  | 台 |  |  |  | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
静音式风机 |  |  |  | 台 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | [73 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2
JHQ-1 |  |  |  | 台 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | [123 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
JHQ-2 |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [139 empty] | 1 | 1
HQ-01 |  |  |  | 台 |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
排气扇 |  |  |  | 台 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | [84 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
风管（防排烟） | 1.5mm | 2000 | 800 | 米 |  | 5.6 | 4.1888 | 0.748 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | [78 empty] | 0.748
风管（防排烟） | 1.5mm | 1700 | 350 | 米 |  | 4.1 | 7.38 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | [89 empty] | 1.8
风管（防排烟） | 1.5mm | 1600 | 630 | 米 |  | 4.46 | 4.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [99 empty] | 1
风管（防排烟） | 1.5mm | 1600 | 500 | 米 |  | 4.2 | 51.24 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | [100 empty] | 1.2 |  |  | 11
风管（防排烟） | 1.5mm | 1600 | 400 | 米 |  | 4 | 544.48 | 136.12 | 0 | 134.92 | 0 | 0 | 1.2 | [17 empty] | 33.73 | [14 empty] | 33.73 | [19 empty] | 33.73 | [14 empty] | 33.73 | [33 empty] | 1.2
风管（防排烟） | 1.2mm | 1500 | 600 | 米 |  | 4.2 | 10.08 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | [96 empty] | 1.2 | 1.2
风管（防排烟） | 1.2mm | 1350 | 400 | 米 |  | 3.5 | 50.4 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 3.6 | [14 empty] | 3.6 | [19 empty] | 3.6 | [14 empty] | 3.6
风管（防排烟） | 1.2mm | 1300 | 800 | 米 |  | 4.2 | 5.082 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | [98 empty] | 0.61 |  |  |  | 0.6
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 800 | 米 |  | 4.1 | 9.43 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 500 | 米 |  | 3.5 | 525.42 | 150.12 | 0 | 134.92 | 0 | 0 | 15.2 | [20 empty] | 33.73 | [14 empty] | 33.73 | [19 empty] | 33.73 | [14 empty] | 33.73 | [30 empty] | 15.2
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 400 | 米 |  | 3.3 | 56.43 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | [79 empty] | 17.1
风管（防排烟） | 1.2mm | 1250 | 300 | 米 |  | 3.1 | 106.02 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | [91 empty] | 17.1 |  |  | 17.1
风管（防排烟） | 1.2mm | 1200 | 1000 | 米 |  | 4.4 | 2.816 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | [92 empty] | 0.32 | 0.32
风管（防排烟） | 1.2mm | 1200 | 300 | 米 |  | 3 | 102.6 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | [92 empty] | 17.1 | 17.1
风管（防排烟） | 1.2mm | 1150 | 400 | 米 |  | 3.1 | 28.52 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | [92 empty] | 4.6 | 4.6
风管（防排烟） | 1.2mm | 1100 | 1100 | 米 |  | 4.4 | 29.92 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0.9 |  |  | 0.8 | [11 empty] | 0.9 |  |  | 0.8 | [16 empty] | 0.9 |  |  | 0.8 | [11 empty] | 0.9 |  |  | 0.8
风管（防排烟） | 1.2mm | 1100 | 800 | 米 |  | 3.8 | 37.392 | 9.84 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.849 | 0.855 |  |  | 0.756 | [10 empty] | 0.849 | 0.855 |  |  | 0.756 | [15 empty] | 0.849 | 0.855 |  |  | 0.756 | [10 empty] | 0.849 | 0.855 |  |  | 0.756
风管（防排烟） | 1.2mm | Φ | 1100 | 米 |  | 3.454 | 1.3816 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | [78 empty] | 0.4
风管（防排烟） | 1.2mm | 1050 | 630 | 米 |  | 3.36 | 32.256 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2.4 | [14 empty] | 2.4 | [19 empty] | 2.4 | [14 empty] | 2.4
风管（防排烟） | 1mm | Φ | 1000 | 米 |  | 3.14 | 7.3853 | 2.352 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 1.6 | [79 empty] | 0.752 | [23 empty] | 1.6
风管（防排烟） | 1mm | 1000 | 1000 | 米 |  | 4 | 51.344 | 12.836 | 0 | 0 | 12.836 | 0 | 0 | [78 empty] | 12.836
风管（防排烟） | 1mm | 1000 | 800 | 米 |  | 3.6 | 18.3276 | 5.091 | 2.435 | 2.656 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.435 | [18 empty] | 0.664 | [14 empty] | 0.664 | [19 empty] | 0.664 | [14 empty] | 0.664
风管（防排烟） | 1mm | 1000 | 630 | 米 |  | 3.26 | 164.5974 | 50.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.49 | [96 empty] | 2.842 | 20.589 |  | 10.154 |  | 16.905
风管（防排烟） | 1mm | 1000 | 500 | 米 |  | 3 | 737.634 | 245.878 | 0 | 216.008 | 2.516 | 11.065 | 16.289 | [18 empty] | 0.702 |  |  | 0.6 | 52.7 | [10 empty] | 0.702 |  |  | 0.6 | 52.7 | [15 empty] | 0.702 |  |  | 0.6 | 52.7 | [10 empty] | 0.702 |  |  | 0.6 | 52.7 | [7 empty] | 0.7 | 0.558 | 0.558 | 0.7 | [7 empty] | 3.291 | 2.961 | 2.379 | 2.434 | [8 empty] | 16.289
风管（防排烟） | 1mm | 1000 | 400 | 米 |  | 2.8 | 228.48 | 81.6 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | [80 empty] | 17.4 | 23.4 | 17.4 | 23.4
风管（防排烟） | 1mm | 1000 | 250 | 米 |  | 2.5 | 6.275 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | [103 empty] | 2.51
风管（防排烟） | 1mm | Φ | 900 | 米 |  | 2.826 | 7.4324 | 2.63 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.23 |  |  |  | 0.4 | [92 empty] | 0.7 | 1.53
风管（防排烟） | 1mm | 800 | 800 | 米 |  | 3.2 | 219.36 | 68.55 | 0 | 31.876 | 1.43 | 0 | 35.244 | [17 empty] | 4.719 |  |  | 3.25 | [11 empty] | 4.719 |  |  | 3.25 | [16 empty] | 4.719 |  |  | 3.25 | [11 empty] | 4.719 |  |  | 3.25 | [7 empty] | 0.012 | 1.418 | [16 empty] | 20.044 |  |  |  | 15.2
风管（防排烟） | 1mm | 800 | 700 | 米 |  | 3 | 86.667 | 28.889 | 28.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.889
风管（防排烟） | 1mm | 800 | 630 | 米 |  | 2.86 | 232.4837 | 81.288 | 0 | 81.288 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3.443 |  | 10.974 | 2.649 |  | 3.256 | [9 empty] | 3.443 |  | 10.974 | 2.649 |  | 3.256 | [14 empty] | 3.443 |  | 10.974 | 2.649 |  | 3.256 | [9 empty] | 3.443 |  | 10.974 | 2.649 |  | 3.256
风管（防排烟） | 1mm | 800 | 600 | 米 |  | 2.8 | 652.9936 | 233.212 | 19.283 | 210.8 | 1.902 | 1.227 | 0 |  |  | 19.283 | [16 empty] | 52.7 | [14 empty] | 52.7 | [19 empty] | 52.7 | [14 empty] | 52.7 | [8 empty] | 1.902 | [15 empty] | 1.227
风管（防排烟） | 1mm | 800 | 550 | 米 |  | 2.7 | 34.83 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | [90 empty] | 12.9
风管（防排烟） | 1mm | 800 | 500 | 米 |  | 2.6 | 80.1398 | 30.823 | 0 | 7.4 | 0 | 1.623 | 21.8 | [19 empty] | 1.059 |  |  | 0.791 | [11 empty] | 1.059 |  |  | 0.791 | [16 empty] | 1.059 |  |  | 0.791 | [11 empty] | 1.059 |  |  | 0.791 | [17 empty] | 1.623 | [8 empty] | 21.8
风管（防排烟） | 1mm | 800 | 400 | 米 |  | 2.4 | 15.6 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.5
风管（防排烟） | 1mm | 800 | 320 | 米 |  | 2.24 | 43.8346 | 19.569 | 0 | 0 | 12.835 | 0 | 6.734 | [79 empty] | 12.835 | [23 empty] | 6.734
风管（防排烟） | 1mm | 700 | 500 | 米 |  | 2.4 | 4.32 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | [91 empty] | 1.8
风管（防排烟） | 1mm | Φ | 700 | 米 |  | 2.198 | 22.5515 | 10.26 | 0 | 0 | 3.288 | 1.848 | 5.124 | [80 empty] | 0.77 | 1.018 | 0.8 | 0.7 | [5 empty] | 1.848 | [8 empty] | 1.731 | 1.293 | 1.2 |  | 0.9
风管（防排烟） | 1mm | Φ | 650 | 米 |  | 2.041 | 18.5751 | 9.101 | 0 | 0 | 0 | 9.101 | 0 | [90 empty] | 1.67 | 1.472 | 1.478 | 3.011 | 1.47
风管（防排烟） | 1mm | 630 | 630 | 米 |  | 2.52 | 128.6208 | 51.04 | 0 | 14.852 | 36.188 | 0 | 0 | [18 empty] | 3.713 | [14 empty] | 3.713 | [19 empty] | 3.713 | [14 empty] | 3.713 | [11 empty] | 8.371 | 13.879 | 9.332 | 4.606
风管（防排烟） | 1mm | 630 | 600 | 米 |  | 2.46 | 603.1231 | 245.172 | 0 | 245.172 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 61.293 | [14 empty] | 61.293 | [19 empty] | 61.293 | [14 empty] | 61.293
风管（防排烟） | 1mm | 630 | 500 | 米 |  | 2.26 | 733.0016 | 324.337 | 0 | 242.156 | 0 | 0 | 82.181 | [21 empty] | 60.539 | [14 empty] | 60.539 | [19 empty] | 60.539 | [14 empty] | 60.539 | [26 empty] | 27.045 |  | 10.435 |  | 44.701
风管（防排烟） | 1mm | 500 | 500 | 米 |  | 2 | 8.008 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 3.004 | 1 | [91 empty] | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 |  |  | 1
风管（防排烟） | 1mm | 500 | 250 | 米 |  | 1.5 | 7.8315 | 5.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.221 | [103 empty] | 5.221
风管（防排烟） | 0.75mm | 400 | 400 | 米 |  | 1.6 | 28.6192 | 17.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.887 | [96 empty] | 16.09 |  |  | 0.806 |  | 0.991
风管（防排烟） | 0.75mm | 320 | 120 | 米 |  | 0.88 | 6.6035 | 7.504 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 2.134 | [80 empty] | 0.597 | 0.597 | 0.616 | 3.56 | [14 empty] | 0.733 |  | 0.668 |  | 0.733
风管（油烟） | 1.5mm | 1600 | 400 | 米 |  | 4 | 44.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | [145 empty] | 11.1
风管（油烟） | 1.5mm | 1250 | 800 | 米 |  | 4.1 | 365.7487 | 89.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.207 | [123 empty] | 11.7 |  | 6.6 |  |  | 11.7 | 6.6 |  | 2 | [7 empty] | 18.35 | 21.157 | [7 empty] | 11.1
风管（油烟） | 1.5mm | 1250 | 630 | 米 |  | 3.76 | 59.7577 | 15.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.893 | [123 empty] | 1.279 |  | 1.256 |  |  | 1.251 | 1.293 |  | 1.336 | [10 empty] | 3.699 |  |  | 1.137 | 3.338 |  | 1.304
风管（油烟） | 1.5mm | 1000 | 1000 | 米 |  | 4 | 29.756 | 7.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.439 | [131 empty] | 3.709 | [7 empty] | 3.73
风管（油烟） | 1.5mm | 1000 | 800 | 米 |  | 3.6 | 97.524 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | [133 empty] | 7.974 |  | 12.437 |  |  | 1.261 | 2.709 | 2.709
风管（油烟） | 1.5mm | 1000 | 630 | 米 |  | 3.26 | 26.4288 | 8.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.107 | [142 empty] | 8.107
风管（油烟） | 1.5mm | 800 | 800 | 米 |  | 3.2 | 221.9744 | 69.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.367 | [123 empty] | 3.439 |  | 3.484 |  |  | 4.731 | 5.174 |  |  |  | 7.372 |  | 13.456 |  |  | 14.577 |  |  |  | 2.549 |  |  | 3.271 | 6.134 |  | 5.18
风管 | 1.2mm | 1600 | 400 | 米 |  | 4 | 44.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | [144 empty] | 11.1
风管 | 1mm | 1250 | 1000 | 米 |  | 4.5 | 11.1915 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.487 | [141 empty] | 2.487
风管 | 1mm | 1250 | 800 | 米 |  | 4.1 | 75.235 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | [141 empty] | 18.35
风管 | 1mm | 1250 | 630 | 米 |  | 3.76 | 137.8228 | 36.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.655 | [104 empty] | 3.017 | 5.861 |  | 3.201 | 2.201 | 1.745 |  |  |  | 1.701 | 5.552 | 2.201 | 4.128 | 2.409 |  | 2.26 | 2.379
风管 | 1mm | 1250 | 500 | 米 |  | 3.5 | 23.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | [143 empty] | 6.6
风管 | 0.75mm | 1000 | 800 | 米 |  | 3.6 | 193.212 | 53.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.67 | [124 empty] | 11.7 |  |  | 11.7 |  |  | 6.6 |  | 2 |  | 6.6 |  | 11.1 | 1.261 |  |  |  | 2.709
风管 | 0.75mm | 1000 | 500 | 米 |  | 3 | 16.662 | 5.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.554 | [143 empty] | 5.554
风管 | 0.75mm | 800 | 800 | 米 |  | 3.2 | 195.7344 | 61.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.167 | [124 empty] | 2.35 |  | 10.33 | 3.574 |  |  | 2.388 |  | 5.103 |  | 2.343 |  | 2.343 | 13.373 | [5 empty] | 1.16 | 2.078 |  |  | 1.166 |  | 14.959
风管 | 0.75mm | 800 | 630 | 米 |  | 2.86 | 52.7384 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | [124 empty] | 1.279 |  | 1.256 | 1.251 |  |  | 1.293 |  | 1.696 |  | 1.725 |  | 2.87 | [6 empty] | 1.32 | 1.116 |  |  | 3.325 |  | 1.309
风管 | 0.75mm | 800 | 400 | 米 |  | 2.4 | 36.6408 | 15.267 | 0 | 15.267 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 15.267
风管 | 0.75mm | Φ | 800 | 米 |  | 2.512 | 16.956 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | [104 empty] | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 1.05 |  |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |  | 0.4 | 0.9
风管 | 0.75mm | 700 | 400 | 米 |  | 2.2 | 37.8048 | 17.184 | 0 | 0 | 0 | 17.184 | 0 | [88 empty] | 17.184
风管 | 0.75mm | Φ | 650 | 米 |  | 2.041 | 12.0419 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.475 | [14 empty] | 1.475 | [19 empty] | 1.475 | [14 empty] | 1.475
风管 | 0.75mm | 650 | 500 | 米 |  | 2.3 | 406.9988 | 176.956 | 0 | 176.956 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 44.239 | [14 empty] | 44.239 | [19 empty] | 44.239 | [14 empty] | 44.239
风管 | 0.75mm | 630 | 500 | 米 |  | 2.26 | 75.4094 | 33.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.367 | [121 empty] | 20.498 | 12.869
风管 | 0.75mm | Φ | 550 | 米 |  | 1.727 | 6.2794 | 3.636 | 0 | 0 | 0 | 3.636 | 0 | [88 empty] | 3.636
风管 | 0.75mm | 500 | 320 | 米 |  | 1.64 | 28.5606 | 17.415 | 0 | 0 | 17.415 | 0 | 0 | [77 empty] | 17.415
风管 | 0.75mm | Φ | 500 | 米 |  | 1.57 | 6.3067 | 4.017 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.417 | [77 empty] | 1.6 | [43 empty] | 1.2 | 1.217
风管 | 0.6mm | 400 | 400 | 米 |  | 1.6 | 5.5952 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.497 | [147 empty] | 3.497
风管 | 0.6mm | 400 | 320 | 米 |  | 1.44 | 10.1189 | 7.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.027 | [106 empty] | 1.541 |  |  |  | 1.315 | 1.541 | 1.315 | [5 empty] | 1.315
风管 | 0.6mm | 400 | 250 | 米 |  | 1.3 | 100.8319 | 77.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.563 | [106 empty] | 7.511 |  |  |  | 20.847 | 7.511 | 20.847 | [5 empty] | 20.847
风管 | 0.6mm | 400 | 200 | 米 |  | 1.2 | 11.5884 | 9.657 | 0 | 0 | 3.78 | 5.877 | 0 | [73 empty] | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | [8 empty] | 1.959 | 1.959 | 1.959
风管 | 0.6mm | 400 | 120 | 米 |  | 1.04 | 18.1334 | 17.436 | 0 | 0 | 17.436 | 0 | 0 | [73 empty] | 4.359 | 4.359 | 4.359 | 4.359
风管 | 0.5mm | 320 | 500 | 米 |  | 1.64 | 5.7794 | 3.524 | 0 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | [77 empty] | 3.524
风管 | 0.5mm | 320 | 200 | 米 |  | 1.04 | 55.6608 | 53.52 | 0 | 53.52 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | [7 empty] | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | [7 empty] | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |  | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | [7 empty] | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338
风管 | 0.5mm | Φ | 300 | 米 |  | 0.942 | 20.3472 | 21.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | [73 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [29 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4
风管 | 0.5mm | 250 | 250 | 米 |  | 1 | 2.752 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 0 | [84 empty] | 2.752
风管 | 0.5mm | 250 | 200 | 米 |  | 0.9 | 376.0425 | 417.825 | 9.34 | 398.4 | 0 | 10.085 | 0 | 4.67 | 4.67 |  |  | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | [7 empty] | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | [7 empty] | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | [7 empty] | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | [18 empty] | 2.585 | 2.5 | 2.5 | 2.5
风管 | 0.5mm | 200 | 200 | 米 |  | 0.8 | 3.4976 | 4.372 | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 2.186
风管 | 0.5mm | 200 | 120 | 米 |  | 0.64 | 11.3478 | 17.731 | 0 | 0 | 0 | 17.731 | 0 | [84 empty] | 3.469 | 4.754 | 4.754 | 4.754
堵板（排烟） | 1mm | 800 | 400 | 个 |  | 0.32 | 0.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1
堵板（排烟） | 1mm | 800 | 320 | 个 |  | 0.256 | 1.536 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | [79 empty] | 4 | [23 empty] | 2
堵板（排烟） | 1mm | 500 | 500 | 个 |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [97 empty] | 1
堵板（排烟） | 1mm | 500 | 250 | 个 |  | 0.125 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [103 empty] | 2
堵板（排烟） | 0.75mm | 400 | 400 | 个 |  | 0.16 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [96 empty] | 1
堵板（排烟） | 0.75mm | 320 | 120 | 个 |  | 0.0384 | 0.1536 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | [80 empty] | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1
堵板（排烟） | 0.75mm | 250 | 200 | 个 |  | 0.05 | 4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
堵板 | 0.6mm | 400 | 250 | 个 |  | 0.1 | 1.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | [106 empty] | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | [5 empty] | 3
软接头 |  | 1250 | 1000 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [141 empty] | 2
软接头 |  | 1250 | 800 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [140 empty] | 4
软接头 |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | [104 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
软接头 |  | 1000 | 1000 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [131 empty] | 4
软接头 |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [143 empty] | 1
软接头 |  | Φ | 900 | 个 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
软接头 |  | 800 | 800 | 个 |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | [123 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2
软接头 |  | Φ | 800 | 个 |  |  |  | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | [17 empty] | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | [33 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
软接头 |  | Φ | 700 | 个 |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  | 2
软接头 |  | Φ | 650 | 个 |  |  |  | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | [16 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
软接头 |  | Φ | 630 | 个 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
软接头 |  | Φ | 550 | 个 |  |  |  | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | [18 empty] | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | [16 empty] | 2
软接头 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | [77 empty] | 2 | [43 empty] | 2 | 2
软接头 |  | 400 | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [147 empty] | 1
软接头 |  | Φ | 300 | 个 |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | [73 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4
软接头 |  | Φ | 200 | 个 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
风管连箱 |  | 2200X1200X1200 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [78 empty] | 1
风管连箱 |  | 2000X1000X3000 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [79 empty] | 1
风管连箱 |  | 1800X800X800 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [89 empty] | 1
风管连箱 |  | 1650X800X？ |  | 个 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [104 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
风管连箱 |  | 1450X800X？ |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [107 empty] | 1
风管连箱 |  | 1400X800X800 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [80 empty] | 1
风管连箱 |  | 1200X1000X3000 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [78 empty] | 1
风管连箱 |  | 800X1600X3000 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [97 empty] | 1
风管连箱 |  | 800X1200X3000 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [98 empty] | 1
风管连箱 |  | 800X1000X3000 |  | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [97 empty] | 1
风管连箱 |  | 800X800X3000 |  | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | [80 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
消声弯头 |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1
150℃防火阀（150FDS） |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [123 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1
150℃防火阀（150FDS） |  | 1000 | 1000 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [131 empty] | 1 | [7 empty] | 1
150℃防火阀（150FDS） |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [133 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
150℃防火阀（150FDS） |  | 800 | 1250 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [140 empty] | 1
150℃防火阀（150FDS） |  | 800 | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [137 empty] | 1
150℃防火阀（150FDS） |  | 800 | 800 | 个 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [123 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1
150℃防火阀（150FDS） |  | 630 | 1250 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [142 empty] | 1
150℃防火阀（150FDS） |  | 630 | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [142 empty] | 1
70℃简易防火阀（FD） |  | Φ | 400 | 个 | 手动复位，常开，70℃熔断 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [95 empty] | 1
70℃简易防火阀（FD） |  | 250 | 200 | 个 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
70℃防火阀（FDS） |  | 1250 | 1000 | 个 | 手动复位，常开，70℃熔断，输出信号 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [141 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [104 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1100 | 1100 | 个 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1100 | 800 | 个 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [141 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 1000 | 630 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [97 empty] | 1 |  |  |  | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 1100 | 个 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [138 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 800 | 个 |  |  |  | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [25 empty] | 1 | [27 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 630 | 个 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [124 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 3
70℃防火阀（FDS） |  | 700 | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 700 | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [88 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 630 | 1250 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [109 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 630 | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [99 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 630 | 800 | 个 |  |  |  | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [74 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 630 | 630 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [80 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 630 | 500 | 个 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [102 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 600 | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 500 | 1000 | 个 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [48 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 500 | 800 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 500 | 630 | 个 |  |  |  | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 400 | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [147 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 400 | 320 | 个 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [106 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 400 | 200 | 个 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | [73 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 320 | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [77 empty] | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 320 | 200 | 个 |  |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
70℃防火阀（FDS） |  | 250 | 250 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [84 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 2000 | 800 | 个 | 手动复位，24V信号关闭，常开，280℃熔断 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [78 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [103 empty] | 2
常开防火排烟阀（280SD） |  | 1000 | 250 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [103 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 800 | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [79 empty] | 1
常开防火排烟阀（280SD） |  | 800 | 320 | 个 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | [79 empty] | 5 | [23 empty] | 2
常闭排烟阀（280SFD） |  | 1700 | 350 | 个 | 手动开启，远程手动，手动复位，24V信号开启，常闭，280℃熔断 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [89 empty] | 1
常闭排烟阀（280SFD） |  | 1000 | 250 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [103 empty] | 1
常闭排烟阀（280SFD） |  | 800 | 320 | 个 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | [79 empty] | 4 | [23 empty] | 2
常闭排烟阀（280SFD） |  | 500 | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [90 empty] | 1
止回阀 |  | 1250 | 630 | 个 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [104 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1
止回阀 |  | 1000 | 800 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [133 empty] | 1 |  | 1
止回阀 |  | 1000 | 630 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [97 empty] | 1 |  |  |  | 1
止回阀 |  | 800 | 1000 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [137 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 800 | 800 | 个 |  |  |  | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
止回阀 |  | 800 | 630 | 个 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [124 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
止回阀 |  | 800 | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1
止回阀 |  | 700 | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
止回阀 |  | 700 | 400 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [88 empty] | 1
止回阀 |  | 630 | 1000 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [99 empty] | 1 | [42 empty] | 1
止回阀 |  | 630 | 800 | 个 |  |  |  | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [68 empty] | 1
止回阀 |  | 630 | 630 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [80 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
止回阀 |  | 630 | 500 | 个 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [102 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1
止回阀 |  | 600 | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
止回阀 |  | 500 | 1000 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
止回阀 |  | 500 | 630 | 个 |  |  |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [26 empty] | 1 |  | 1
止回阀 |  | 400 | 250 | 个 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [106 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2
止回阀 |  | 400 | 200 | 个 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [85 empty] | 1 | 1 | 1
止回阀 |  | 250 | 250 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [84 empty] | 1
多叶对开调节阀 |  | 320 | 160 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [80 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 700 | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 630 | 800 | 个 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 630 | 630 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 500 | 800 | 个 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 500 | 630 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 500 | 500 | 个 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 400 | 400 | 个 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [96 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1
电动多叶对开调节阀 |  | 320 | 120 | 个 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [98 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
防雨百叶风口 |  | 1250 | 800 | 个 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
防雨百叶风口 |  | 1100 | 1100 | 个 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1
防雨百叶风口 |  | 1100 | 800 | 个 |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
防雨百叶风口 |  | 800 | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
防雨百叶风口 |  | 500 | 700 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [83 empty] | 1
自垂百叶风口 |  | 1250 | 1000 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [92 empty] | 1 | 1
自垂百叶风口 |  | 800 | 1300 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [98 empty] | 1 |  |  |  | 1
自垂百叶风口 |  | 800 | 1250 | 个 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
自垂百叶风口 |  | 800 | 600 | 个 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [94 empty] | 3
自垂百叶风口 |  | 800 | 630 | 个 |  |  |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | [16 empty] | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 4 |  |  | 4
自垂百叶风口 |  | 700 | 500 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [91 empty] | 4
自垂百叶风口 |  | 630 | 1600 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [99 empty] | 1
自垂百叶风口 |  | 600 | 1500 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [96 empty] | 2 |  |  |  | 2
自垂百叶风口 |  | 600 | 1000 | 个 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
自垂百叶风口 |  | 500 | 1000 | 个 |  |  |  | 24 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2 | [18 empty] | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2
自垂百叶风口 |  | 400 | 1600 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [101 empty] | 2
常闭电动多叶风口 |  | 630X(800+250) |  | 个 |  |  |  | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 12 | [14 empty] | 12 | [19 empty] | 12 | [14 empty] | 12
常闭电动多叶风口 |  | 500X(1000+250) |  | 个 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3
常闭电动多叶风口 |  | 400X(1100+250) |  | 个 |  |  |  | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 12 | [14 empty] | 12 | [19 empty] | 12 | [14 empty] | 12
单层活动百叶风口 |  | 1900 | 700 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [78 empty] | 1
单层活动百叶风口 |  | 1700 | 350 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [89 empty] | 1
单层活动百叶风口 |  | 1200 | 500 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [103 empty] | 2
单层活动百叶风口 |  | 900 | 400 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [103 empty] | 2
单层活动百叶风口 |  | 800 | 600 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [79 empty] | 4
单层活动百叶风口 |  | 400 | 300 | 个 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | [73 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | [5 empty] | 3
单层活动百叶风口 |  | 200 | 200 | 个 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
双层百叶风口 |  | 800 | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1
远控多叶排烟口 |  | 400X（750+250） |  | 个 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [90 empty] | 3
套管 |  | 1350 | 1100 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [141 empty] | 1
套管 |  | 1350 | 900 | 个 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | [136 empty] | 1
套管 |  | 1350 | 730 | 个 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | [104 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
套管 |  | 1100 | 1100 | 个 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | [78 empty] | 1 | [52 empty] | 1 | [7 empty] | 1
套管 |  | 1100 | 900 | 个 |  |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 1 | [130 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
套管 |  | 1100 | 730 | 个 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [96 empty] | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 | [40 empty] | 1
套管 |  | 1100 | 600 | 个 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | [39 empty] | 1
套管 |  | 900 | 900 | 个 |  |  |  | 36 | 2 | 12 | 0 | 0 | 22 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 |  |  | 1 | [16 empty] | 2 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 |  |  | 1 | [25 empty] | 2 | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
套管 |  | 900 | 730 | 个 |  |  |  | 36 | 1 | 24 | 0 | 0 | 11 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [51 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
套管 |  | 900 | 600 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
套管 |  | 900 | 500 | 个 |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 3
套管 |  | 900 | 420 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [103 empty] | 2
套管 |  | 730 | 730 | 个 |  |  |  | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 2
套管 |  | 730 | 700 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
套管 |  | 730 | 600 | 个 |  |  |  | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [26 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 | [18 empty] | 1 | 1
套管 |  | 500 | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [147 empty] | 1
套管 |  | 500 | 420 | 个 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [106 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
套管 |  | 500 | 350 | 个 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | [110 empty] | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4
套管 |  | 500 | 300 | 个 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | [73 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
套管 |  | 500 | 220 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [73 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
套管 |  | 420 | 300 | 个 |  |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
套管 |  | 350 | 350 | 个 |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | [82 empty] | 1
套管 |  | 350 | 300 | 个 |  |  |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
铅丝网 |  | 1000 | 1000 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [78 empty] | 1
铅丝网 |  | Φ | 700 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [89 empty] | 1
铅丝网 |  | Φ | 650 | 个 |  |  |  | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
铅丝网 |  | 650 | 650 | 个 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [80 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
铅丝网 |  | Φ | 550 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [88 empty] | 1
铅丝网 |  | Φ | 500 | 个 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [77 empty] | 1
Note on A197: Administrator: 名称待确定
Note on A198: Administrator: 名称待确定
Note on A199: Administrator: 名称待确定
Note on A200: Administrator: 名称待确定
Note on A201: Administrator: 名称待确定
Note on A202: Administrator: 名称待确定
Note on A203: Administrator: 名称待确定
Note on A204: Administrator: 名称待确定

## 地上设备
13#
序 号 | 系 统 编 号 | 设 备 名 称 | 设 备 选 型 | 风 量 m¦/h | 全 压 Pa | 耗 电量 Kw | 转 数r/min | 噪 声dB(A) | 重 量Kg | Ws | 数 量 | 安 装 位 置 | 服 务 范 围 | 备注 |  |  | 图上数量
1 | JY-WD-1 | 混流风机 | SWF-I-6.5 | 25124 | 524 | 7.5 | 1450 | 82 | 205 |  | 1 | 屋顶机房 | 地下楼梯间 | 加压送风 |  |  | 1
2 | JY-WD-2 | 混流风机 | SWF-I-7 | 29880 | 765 | 11 | 1450 | 84 | 250 |  | 1 | 屋顶机房 | 地下楼梯间前室 | 加压送风 |  |  | 1
3 | HQ-01 | 天花板用管道式换气扇 | BPT18-44A | 400 | 265 | 0.044(220v) | -- | 46 | -- | 0.13 | 4 | 卫生间 | 卫生间排风 | 自带防倒流装置 |  |  | 8 | 数量不一致
6、7#
序号 | 设备编号 | 风机形式 | 风量 | 机外静(全)压 | 电源 |  |  |  | 转速 | 噪声 | 设备重量 | 数量 | Ws | 安装位置 | 服务范围 | 备注 | 图上数量
|  |  | m3/h | Pa | 配电量kW | 是否变频 | 是否消防电源 | 电压V | rpm | dB(A) | Kg | 台
1 | JY-RF-01 | 混流风机 | 35380 | 992 | 15 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 90 | 235 | 8 |  | 10层屋面 | 地上楼梯间加压送风 |  | 8
2 | JY-RF-02 | 混流风机 | 16820 | 824 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 2900 | 84 | 115 | 8 |  | 10层屋面 | 地下楼梯间加压送风 |  | 8
3 | JY-RF-03 | 混流风机 | 28805 | 968 | 11 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 84 | 195 | 8 |  | 10层屋面 | 前室加压送风 |  | 8
4 | PF-RF-01 | 混流风机 | 9424 | 418 | 2.2 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 80 | 89 | 4 | 0.18 | 10层屋面 | 卫生间排风 |  | 4
5 | PF-01 | 静音式风机 | 600 | 190 | 0.098 | 单速 | 否 | 220 | -- | 28 | 4.5 | 平面为准 | 0.06 | 卫生间 | 卫生间排风 | 自带止回阀功能 | 80
6 | BF-B1-5-1 | [15 empty] | 1 | 设备表上没有这个
8#
序号 | 设备编号 | 风机形式 | 风量 | 机外静(全)压 | 电源 |  |  |  | 转速 | 噪声 | 设备重量 | 数量 | Ws | 安装位置 | 服务范围 | 备注 | 图上数量
|  |  | m3/h | Pa | 配电量kW | 是否变频 | 是否消防电源 | 电压V | rpm | dB(A) | Kg | 台
1 | PY-RF-01 | 消防高温排烟轴流风机 | 36000 | 770 | 11 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 90 | 300 | 1 |  | 屋面 | 走廊排烟 |  | 1
2 | PY-RF-02 | 消防高温排烟轴流风机 | 48000 | 690 | 15 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 92 | 380 | 1 |  | 屋面 | 中庭排烟 |  | 1
3 | JY-RF-01 | 混流风机 | 24000 | 658 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 82 | 205 | 1 |  | 屋面 | 1#楼梯地上楼梯间加压送风 |  | 1
4 | JY-RF-02 | 混流风机 | 21000 | 952 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 82 | 205 | 1 |  | 屋面 | 1#楼梯地下楼梯间加压送风 |  | 1
5 | JY-RF-03 | 混流风机 | 24000 | 658 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 82 | 205 | 1 |  | 屋面 | 2#楼梯地上楼梯间加压送风 |  | 1
6 | JY-RF-04 | 混流风机 | 21000 | 952 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 82 | 205 | 1 |  | 屋面 | 2#楼梯地下楼梯间加压送风 |  | 1
7 | PF-RF-01 | 混流风机 | 5000 | 326 | 1.1 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 77 | 80 | 1 | 0.11 | 屋面 | 卫生间排风 |  | 1
8 | 静音式排风机 | 静音式排风机 | 1500 | 236 | 0.25 | 单速 | 否 | 220 | 1450 | 66 | 45 | 1 | 0.08 | 卫生间上空 | 卫生间排风 | 自带止回阀功能 | 4 | 数量不一致
9 | PF-1 | 排气扇 | 500 | 55 | 0.05 | 单速 | 否 | 220 | -- | 40 | 15 | 平面为准 | 0.03 | 电梯机房 | 电梯机房排风 | 自带止回阀功能 |  | 平面图没有这个
9#
序号 | 设备编号 | 风机形式 | 风量 | 机外静(全)压 | 电源 |  |  |  | 转速 | 噪声 | 设备重量 | 数量 | Ws | 安装位置 | 服务范围 | 备注 | 图上数量
|  |  | m3/h | Pa | 配电量kW | 是否变频 | 是否消防电源 | 电压V | rpm | dB(A) | Kg | 台
1 | PY-RF-01 | 消防高温排烟轴流风机 | 13712 | 324 | 3 | 单速 | 是 | 380 | 960 | 79 | 135 | 1 |  | 屋面 | 首层公共区域走廊排烟、中庭排烟 |  | 1
2 | PY-RF-02 | 消防高温排烟轴流风机 | 18000 | 620 | 5.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 88 | 170 | 1 |  | 屋面 | 公共区域走廊排烟 |  | 1
3 | JY-RF-01 | 混流风机 | 25000 | 524 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 82 | 205 | 1 |  | 屋面 | 地下楼梯间加压送风 |  | 1
4 | JY-RF-02 | 混流风机 | 25000 | 524 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 82 | 205 | 1 |  | 屋面 | 地上楼梯间加压送风 |  | 1
5 | JY-RF-03 | 混流风机 | 25000 | 524 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 82 | 205 | 1 |  | 屋面 | 地上楼梯间加压送风 |  | 1
6 | JY-RF-04 | 混流风机 | 25000 | 524 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 82 | 205 | 1 |  | 屋面 | 地下楼梯间加压送风 |  | 1
7 | PF-RF-01 | 混流风机 | 6000 | 424 | 1.5 | 单速 | 否 | 380 | 2900 | 78 | 75 | 1 | 0.15 | 屋面 | 卫生间排风 |  | 1
8 | PF-1 | 排气扇 | 500 | 55 | 0.05 | 单速 | 否 | 220 | -- | 40 | 15 | 平面为准 | 0.03 | 卫生间、电梯机房 | 卫生间、电梯机房排风 | 自带止回阀功能 | 12
9 | P-1 | [15 empty] | 1 | 设备表上没有这个
14#
序号 | 设备编号 | 风机形式 | 风量 | 机外静压 | 电源 |  |  |  | 转速 | 噪声 | 设备重量 | 数量 | Ws | 安装位置 | 服务范围 | 备注 | 图上数量
|  |  | m3/h | Pa | 配电量kW | 是否变频 | 是否消防电源 | 电压V | rpm | dB(A) | Kg | 台
1 | JY-RF-01 | 轴流风机 | 42000 | 946 | 18.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 92 | 400 | 1 | - | 屋顶层 | 1#楼梯地上楼梯间加压送风 |  | 1
2 | JY-RF-02 | 轴流风机 | 42000 | 946 | 18.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 92 | 400 | 1 | - | 屋顶层 | 2#楼梯地上楼梯间加压送风 |  | 1
3 | JY-RF-03 | 轴流风机 | 21000 | 952 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 82 | 205 | 1 | - | 屋顶层 | 2#楼梯地下楼梯间加压送风 |  | 1
4 | JY-RF-04 | 轴流风机 | 42000 | 946 | 18.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 92 | 400 | 1 | - | 屋顶层 | 3#楼梯地上楼梯间加压送风 |  | 1
5 | JY-RF-05 | 轴流风机 | 21000 | 952 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 82 | 205 | 1 | - | 屋顶层 | 3#楼梯地下楼梯间加压送风 |  | 1
6 | JY-RF-06 | 轴流风机 | 42000 | 946 | 18.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 92 | 400 | 1 | - | 屋顶层 | 4#楼梯地上楼梯间加压送风 |  | 1
7 | JY-RF-07 | 轴流风机 | 21000 | 952 | 7.5 | 单速 | 是 | 380 | 1450 | 82 | 205 | 1 | - | 屋顶层 | 4#楼梯地下楼梯间加压送风 |  | 1
8 | PY-RF-01 | 高温排烟专用风机 | 37200 | 736 | 11 | 单速 | 是 | 380 | 1000 | 90 | 300 | 1 | - | 屋顶层 | 走廊排烟 |  | 1
序号 | 设备编号 | 风机形式 | 风量 | 机外静压 | 电源 |  |  |  | 转速 | 噪声 | 设备重量 | 数量 | Ws | 安装位置 | 服务范围 | 备注 | 图上数量
|  |  | m3/h | Pa | 配电量kW | 是否变频 | 是否消防电源 | 电压V | rpm | dB(A) | Kg | 台
1 | PF-RF-01 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 1#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
2 | PF-RF-02 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 1#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
3 | PF-RF-03 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 2#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
4 | PF-RF-04 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 2#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
5 | PF-RF-05 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 3#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
6 | PF-RF-06 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 3#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
7 | PF-RF-07 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 4#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
8 | PF-RF-08 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 4#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
9 | PF-RF-09 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 5#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
10 | PF-RF-10 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 5#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
11 | PF-RF-11 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 6#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
12 | PF-RF-12 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 6#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
13 | PF-RF-13 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 7#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
14 | PF-RF-14 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 7#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
15 | PF-RF-15 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 8#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
16 | PF-RF-16 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 8#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
17 | PF-RF-17 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 9#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
18 | PF-RF-18 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 9#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
19 | PF-RF-19 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 10#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
20 | PF-RF-20 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 10#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
21 | PF-RF-21 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 12#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
22 | PF-RF-22 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 12#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
23 | PF-RF-23 | 离心风机箱 | 25000 | 717 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 74 | 430 | 1 | 0.26 | 屋顶层 | 13#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
24 | PF-RF-24 | 离心风机箱 | 13000 | 483 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 800 | 65 | 225 | 1 | 0.18 | 屋顶层 | 13#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
25 | PF-RF-25 | 离心风机箱 | 30000 | 810 | 15 | 单速 | 否 | 380 | 650 | 74 | 615 | 1 | 0.27 | 屋顶层 | B1-2#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
26 | PF-RF-26 | 离心风机箱 | 30000 | 810 | 15 | 单速 | 否 | 380 | 650 | 74 | 615 | 1 | 0.27 | 屋顶层 | B1-2#商业厨房局部排风(预留) |  | 1
27 | PF-RF-27 | 离心风机箱 | 30000 | 688 | 11 | 单速 | 否 | 380 | 600 | 73 | 580 | 1 | 0.25 | 屋顶层 | B1-2#商业厨房全面排风兼做事故排风(预留) | 风机防爆 | 1
28 | PF-RF-28 | 混流风机 | 7000 | 385 | 1.5 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 78 | 100 | 1 | 0.16 | 屋顶层 | 卫生间排风 |  | 1
29 | PF-RF-29 | 混流风机 | 7000 | 385 | 1.5 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 78 | 100 | 1 | 0.16 | 屋顶层 | 卫生间排风 |  | 1
30 | 静音式排风机 | 静音式排风机 | 1500 | 236 | 0.25 | 单速 | 否 | 220 | 1450 | 66 | 45 | 平面为准 | 0.08 | 卫生间上空 | 卫生间排风 |  | 10
31 | JHQ-1 | 油烟净化器 | 25000 |  | 1.25 | 单速 | 否 | 220 |  |  |  | 平面为准 |  | 屋顶层 |  |  | 12
32 | JHQ-2 | 油烟净化器 | 30000 |  | 1.5 | 单速 | 否 | 220 |  |  |  | 平面为准 |  | 屋顶层 |  |  | 2
送(补)风系统设备表
序号 | 设备编号 | 风机形式 | 风量 | 机外静压 | 电源 |  |  |  | 转速 | 噪声 | 设备重量 | 数量 | Ws | 安装位置 | 服务范围 | 备注 | 图上数量
|  |  | m3/h | Pa | 配电量kW | 是否变频 | 是否消防电源 | 电压V | rpm | dB(A) | Kg | 台
1 | SF-F1-01 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 1#商业上空 | 1#商业厨房局部补风(预留) |  | 1
2 | SF-F1-02 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 2#商业上空 | 2#商业厨房局部补风(预留) |  | 1
3 | SF-F1-03 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 3#商业上空 | 3#商业厨房局部补风(预留) |  | 1
4 | SF-F1-04 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 4#商业上空 | 4#商业厨房局部补风(预留) |  | 1
5 | SF-F1-05 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 5#商业上空 | 5#商业厨房局部补风(预留) |  | 1
6 | SF-F2-01 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 6#商业上空 | 6#商业厨房局部补风(预留) |  | 1
7 | SF-F2-02 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 7#商业上空 | 7#商业厨房局部补风(预留) |  | 1
8 | SF-F2-03 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 8#商业上空 | 8#商业厨房局部补风(预留) |  | 1
9 | SF-F2-04 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 9#商业上空 | 9#商业厨房局部补风(预留) |  | 1
10 | SF-F2-05 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 10#商业上空 | 10#商业厨房局部补风(预留) |  | 1
11 | SF-F3-01 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 12#商业上空 | 12#商业厨房局部补风(预留) |  | 1
12 | SF-F3-02 | 轴流风机 | 20000 | 420 | 4 | 单速 | 否 | 380 | 1450 | 82 | 195 | 1 | 0.17 | 13#商业上空 | 13#商业厨房局部补风(预留) |  | 1

## 地下设备
地下室B1层防排烟通风主要设备明细（第三批）
序 号 | 系 统 编 号 | 设 备 名 称 | 设 备 选 型 | 风 量 m¦/h | 全 压 Pa | 耗 电量 Kw | 转 数r/min | 噪 声dB(A) | 重 量Kg | Ws | 数 量 | 服 务 范 围 | 备注 | 图上数量
1 | PFY-B1-1-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 42969/28442 | 665/291 | 12/4 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.18 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 2
2 | SBF-B1-1-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 22538 | 378 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.23 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 2
3 | PFY-B1-3-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 42969/28442 | 665/291 | 12/4 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.18 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 2
4 | SBF-B1-3-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 22538 | 378 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.23 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 2
5 | PFY-B1-6-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 42969/28442 | 665/291 | 12/4 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.18 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 2
6 | SBF-B1-6-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 22538 | 378 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.23 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 2
7 | PY-B1-7-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-I-No10 | 38200 | 770 | 12 | 1450 | 90 | 305 | 0.18 | 2 | 自行车库 | 自行车库排烟 | 2
8 | PF-B1-7-1,2 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-4.5A | 4945 | 431 | 1.1 | 1450 | 66 | 95 | 0.15 | 2 | 自行车库 | 自行车库排风 | 2
9 | BF-B1-7-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 18382 | 504 | 4 | 1450 | 82 | 124 | 0.23 | 2 | 自行车库 | 自行车库排烟补风 | 2
10 | SF-B1-7-1,2 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-4.5A | 4945 | 431 | 1.1 | 1450 | 66 | 95 | 0.15 | 2 | 自行车库 | 自行车库排风补风 | 2
11 | PFY-B1-13-1 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 42969/28442 | 665/291 | 12/4 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.18 | 1 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 1
12 | SBF-B1-13-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 22538 | 378 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.23 | 1 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 1
13 | PY-B1-2-1-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-I-No6 | 15718 | 552 | 5.5 | 2900 | 86 | 164 | 0.24 | 2 | 设备区和物业 | 设备区和物业排烟 | 2
14 | BF-B1-2-1-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-5.5 | 7938 | 328 | 1.5 | 1450 | 78 | 100 | 0.18 | 2 | 设备区 | 设备区排烟补风 | 2
15 | BF-B1-2-1-3 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-6.5A | 9866 | 394 | 2.2 | 960 | 66 | 210 | 0.21 | 1 | 物业 | 物业排烟补风 | 1
16 | PY-B1-5-1 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-I-No6.5 | 19780 | 558 | 5.5 | 2900 | 88 | 170 | 0.24 | 1 | 设备区 | 设备区排烟 | 1
17 | BF-B1-5-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 10840 | 382 | 2.2 | 1450 | 80 | 145 | 0.19 | 1 | 设备区 | 设备区排烟补风 |  | 不在咱们区域
18 | PY-B1-12-1 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-I-No6.5 | 19780 | 558 | 5.5 | 2900 | 88 | 170 | 0.24 | 1 | 设备区 | 设备区排烟 | 1
19 | BF-B1-12-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 10840 | 382 | 2.2 | 1450 | 80 | 145 | 0.19 | 1 | 设备区 | 设备区排烟补风 | 1
20 | PY-B1-10-1 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-I-No11 | 48500 | 690 | 15 | 1450 | 92 | 350 | 0.24 | 1 | 商业区 | 商业区排烟 | 1
21 | BF-B1-10-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 25124 | 524 | 7.5 | 1450 | 82 | 158 | 0.24 | 1 | 商业区 | 商业区排烟补风 | 1
22 | PY-B1-11-1 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-I-No11 | 48500 | 690 | 15 | 1450 | 92 | 350 | 0.24 | 1 | 商业区 | 商业区排烟 | 1
23 | BF-B1-11-1 | 低噪声混流风机 | DZ-I-2.5 | 1680 | 243 | 0.37 | 2900 | 77 | 14 | 0.14 | 2 | 商业区 | 隔油间排风 | 1 | B1数量对不上
24 | PF-B1-11-1,2 | 低噪声轴流风机 | SWF-I-6.5 | 25124 | 524 | 7.5 | 1450 | 82 | 158 | 0.24 | 1 | 商业区 | 商业区排烟补风 | 2 | 1.2号两台风机
25 | BF-B1-11-2,3,4 | 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 25124 | 524 | 7.5 | 1450 | 82 | 158 | 0.24 | 3 | 商业区 | 厨房全面排风兼事故排风补风预留 厨房局部排风补风预留 | 3
26 | PF-B1-2-2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 16260 | 504 | 4 | 1450 | 82 | 124 | 0.18 | 1 | 104-1#变配电室 | 变配电室排风 | 1
27 | SF-B1-2-2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 14136 | 542 | 4 | 1450 | 82 | 124 | 0.19 | 1 | 104-1#变配电室 | 变配电室排风补风 | 1
28 | PF-B1-5-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 10840 | 382 | 2.2 | 1450 | 80 | 89 | 0.21 | 1 | 104-2#变配电室 | 变配电室排风 | 1
29 | SF-B1-5-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 9424 | 418 | 2.2 | 1450 | 80 | 89 | 0.21 | 1 | 104-2#变配电室 | 变配电室排风补风 | 1
30 | PF-B1-13-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 10840 | 382 | 2.2 | 1450 | 80 | 89 | 0.21 | 1 | 104-4#变配电室 | 变配电室排风 | 1
31 | SF-B1-13-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 9424 | 418 | 2.2 | 1450 | 80 | 89 | 0.21 | 1 | 104-4#变配电室 | 变配电室排风补风 | 1
32 | PF-B1-2-1 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-6.5A | 11863 | 335 | 2.2 | 960 | 66 | 210 | 0.19 | 1 | 北换热站 | 北换热站排风 | 1
33 | SF-B1-2-1 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-6.5A | 9866 | 394 | 2.2 | 960 | 66 | 210 | 0.2 | 1 | 北换热站 | 北换热站排风补风 | 1
34 | PF-B1-2-3 | 低噪声混流风机 | SWF-II-6.5 | 25124/16582 | 524/230 | 8/6.5 | 1450/960 | 82/74 | 200 | 0.13 | 1 | 制冷机房 | 制冷机房排风 | 1
35 | SF-B1-2-3 | 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 13600 | 315 | 2.2 | 1450 | 80 | 89 | 0.17 | 1 | 制冷机房 | 制冷机房排风补风 | 1
36 | PF-B1-13-2 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-6.5A | 11863 | 335 | 2.2 | 960 | 66 | 210 | 0.19 | 1 | 南换热站 | 南换热站排风 | 1
37 | SF-B1-13-2 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-6.5A | 9866 | 394 | 2.2 | 960 | 66 | 210 | 0.21 | 1 | 南换热站 | 南换热站排风补风 | 1
38 | PF-B1-2-4-1~3 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 18382 | 504 | 4 | 1450 | 82 | 124 | 0.23 | 3 | 大堂空调机房 | 过渡季排风 | 3
39 | PF-B1-2-4-4~6 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 16260 | 504 | 4 | 1450 | 82 | 124 | 0.23 | 3 | 大堂空调机房 | 过渡季排风 | 3
40 | PF-B1-1 | 静音式排风机 |  | 600 | 190 | 0.098 |  | 28 | 4.5 |  | 5 | 卫生间 | 卫生间排风 | 5
41 | PF-1（带FD阀） | [12 empty] | 32 | 没这个
42 | PF-01 | 换气扇 | BPT18-44A | 400 | 265 | 0.044(220v) | -- | 46 | -- |  |  |  |  | 11
43 | PF-02 | 换气扇 | BPT25-56A | 800 | 410 | 0.150(220v) | -- | 58 | -- |  |  |  |  | 1
44 |  | 诱导风机 | YDF-B-No3 | 985-1350 |  | 0.3 |  | 60 | 35 |  | 80 | 地下车库 |  | 173 | B1数量对不上
45 | PY-B0-1 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-I-No10 | 38200 | 770 | 12 | 1450 | 90 | 305 | 0.18 | 1 | 自行车库 | 自行车库排烟 | 1
46 | PF-B0-1 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-4.5A | 4945 | 431 | 1.1 | 1450 | 66 | 95 | 0.15 | 1 | 自行车库 | 自行车库排风 | 1
47 | BF-B0-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 18382 | 504 | 4 | 1450 | 82 | 124 | 0.23 | 1 | 自行车库 | 自行车库排烟补风 | 1
48 | SF-B0-1 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-4.5A | 4945 | 431 | 1.1 | 1450 | 66 | 95 | 0.15 | 1 | 自行车库 | 自行车库排风补风 | 1
49 | PY-B1-6-1 | [12 empty] | 1 | 第三批设备表里没有，不确定是否与第二批型号形同
50 | BF-B1-6-1 | [12 empty] | 1
地下室B1层防排烟通风主要设备明细（第二批）
序 号 | 系 统 编 号 | 设 备 名 称 | 设 备 选 型 | 风 量 m¦/h | 全 压 Pa | 耗 量电 Kw | 转 数r/min | 噪 声dB(A) | 重 量Kg | Ws | 数 量 | 服 务 范 围 | 备注
1 | PY-B1-6-1 | HTF消防高温轴流风机 HTF消防高温轴流风机 | HTF-I-No6.5 | 19780 | 558 | 5.5 | 2900 | 88 | 170 |  | 1 | 设备区 | 设备区排烟 | 0 | 设备不在我们区域
2 | BF-B1-6-1 | 低噪声混流风机 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 10840 | 382 | 2.2 | 1450 | 80 | 145 |  | 1 | 设备区 | 设备区排烟补风 | 0 | 设备不在我们区域
3 | PFY-B1-8-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 35000/24019 | 770/338 | 12/4 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.21 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 2
4 | SBF-B1-8-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 20490 | 420 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.21 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 2
5 | PFY-B1-9-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 38200/25291 | 736/322 | 11/9 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.21 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 2
6 | SBF-B1-9-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 20490 | 420 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.21 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 2
7 | PFY-B1-10-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 38200/25291 | 736/322 | 11/9 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.21 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 2
8 | SBF-B1-10-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 20490 | 420 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.21 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 2
9 | PY-B1-11-1 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-I-No6.5 | 19780 | 558 | 5.5 | 2900 | 88 | 170 |  | 1 | 设备区 | 设备区排烟 | 1
10 | BF-B1-11-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 10840 | 382 | 2.2 | 1450 | 80 | 145 |  | 1 | 设备区 | 设备区排烟补风 | 1
11 | PF-B1-11-1 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-6.5A | 11863 | 335 | 2.2 | 960 | 66 | 210 | 0.17 | 1 | 104-3#变配电室 | 变配电室排风 | 1
12 | SF-B1-11-1 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-6.5A | 9866 | 394 | 2.2 | 960 | 66 | 210 | 0.2 | 1 | 104-3#变配电室 | 变配电室排风补风 | 1
13 | PF-B1-11-2 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-4.5A | 4945 | 431 | 1.1 | 1450 | 66 | 95 | 0.22 | 1 | 中水泵房 | 中水泵房室排风 | 1
14 | PF-B1-11-3 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-4A | 3064 | 347 | 0.75 | 1450 | 64 | 75 | 0.18 | 1 | 给水泵房 | 给水泵房室排风 | 1
15 | SF-B1-11-2 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-4.5A | 4945 | 431 | 1.1 | 1450 | 66 | 95 | 0.22 | 1 | 中水泵房 | 中水泵房室排风补风 | 1
16 | PF-B1-11-4,5 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-4.5A | 4945 | 431 | 1.1 | 1450 | 66 | 95 | 0.22 | 1 | 消防泵房 | 消防泵房排风 | 2 | 4.5号应为两台
17 | SF-B1-11-3,5 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-4.5A | 4945 | 431 | 1.1 | 1450 | 66 | 95 | 0.22 | 1 | 消防泵房 | 消防泵房排风补风 | 2 | 3.4号
18
19 | PFY-B2-3-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 38200/25291 | 736/322 | 12/4 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.18 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 2
20 | SBF-B2-3-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 20490 | 420 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.23 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 2
21 | PFY-B2-4-1 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 38200/25291 | 736/322 | 12/4 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.18 | 1 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 1
22 | SBF-B2-4-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 20490 | 420 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.23 | 1 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 1
23 | PFY-B2-5-1 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 38200/25291 | 736/322 | 12/4 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.18 | 1 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 1
24 | SBF-B2-5-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 20490 | 420 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.23 | 1 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 1
25 | PFY-B2-6-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 38200/25291 | 736/322 | 12/4 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.18 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 2
26 | SBF-B2-6-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 20490 | 420 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.23 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 2 |  | 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
27 | RPF-B2-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.0 | 15319 | 404 | 3 | 1450 | 81 | 104 | 0.22 | 1 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 1 | 总设备表和人防设备表不一致 | 1 | 人防排风机(RPF-B2-1) | SWF-I-7.0 L=11319m¦/h H=404Pa N=3kW 81dB 104kg n=1450r/min | 台 | 1 | 战时排风
28 | RBF-B2-1 | 低噪声混流风机 | SWF-I-6.5 | 12255 | 350 | 2.2 | 1450 | 80 | 89 | 0.19 | 1 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 1 |  | 2 | 人防送风机(RBF-B2-1) | SWF-I-6.5 L=12255m¦/h H=350Pa N=2.2kW 80dB 89kg n=1450r/min | 台 | 1 | 战时送风
29 | PY-B2-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-I-No10 | 38200 | 770 | 12 | 1450 | 90 | 305 | 0.24 | 2 | 自行车库 | 自行车库排烟 | 2
30 | PF-B2-1,2 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-4.5A | 4945 | 431 | 1.1 | 1450 | 66 | 95 | 0.15 | 2 | 自行车库 | 自行车库排风 | 2
31 | BF-B2-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 18382 | 504 | 4 | 1450 | 82 | 124 | 0.23 | 2 | 自行车库 | 自行车库排烟补风 | 2
32 | SF-B2-1,2 | 低噪声混流风机 | HL3-2A-4.5A | 4945 | 431 | 1.1 | 1450 | 66 | 95 | 0.15 | 2 | 自行车库 | 自行车库排风补风 | 2
33 | PF-01 | 换气扇 | BPT18-44A | 400 | 265 | 0.044(220v) | -- | 46 | -- |  |  |  |  | 26 | 带FD阀
34 | PF-02 | 换气扇 | BPT25-56A | 800 | 410 | 0.150(220v) | -- | 58 | -- |  |  |  |  | 1
35 | PFY-B2-6-1,2 | HTF消防高温轴流风机 | HTF-II-No10 | 35000/24019 | 770/338 | 12/4 | 1450 | 90/81 | 305 | 0.21 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风 | 2 | 在第二版图中
36 | SBF-B2-6-1,2 | 低噪声混流风机 | SWF-I-7.5 | 20490 | 420 | 4 | 1450 | 82 | 195 | 0.21 | 2 | 汽车库 | 汽车库排烟兼排风补风 | 2 | 在第二版图中
37 |  | 诱导风机 | YDF-B-No3 | 985-1350 |  | 0.3 |  | 60 | 35 |  |  | 地下车库 |  | 97 | B2数量对不上
人防区
编号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | RF01油网滤尘器 | LWP-D型 L=600~1600m¦/h | 块 | 32 | [9 empty] | 32
2 | RF02过滤吸收器 | RFP-1000型 L=1000m¦/h 220V 10A | 台 | 11 | [9 empty] | 11
3 | RF03电动手摇风机 | F270-2型 L=500~1100m¦/h P=1225~568Pa N=0.75KW(380V) | 台 | 19 | 战时送风 | [8 empty] | 19
4 | RF04人防排风机(战时排风) | SWF(A)-1-4 L=3800m¦/h H=367Pa N=3.0kW 66dB 40kg n=1450r/min | 台 | 1 | RF04 | [8 empty] | 1
5 | RF04人防排风机(战时排风) | SWF(A)-1-4 L=5000m¦/h H=367Pa N=3.0kW 66dB 40kg n=1450r/min | 台 | 2 | RF04 | [8 empty] | 2
[16 empty] | PF-1 | 11
[16 empty] | PF-2 | 1